## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Златоуст – Ургала I цепь с отпайками | 0 | 0 ,всего:0 | 2018-06-01 | 25569.384 | 2018-06-01 | 25569.384 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. ПС Арша и ПС Карат переведена нагрузка на ВЛ 110 Златоуст-Ургала 2 в 9-04 по разрешённой заявке на вывод в ремонт ВЛ 110 Златоуст-Ургала 1. Осмотрено оборудование ПС Златоуст, Карат, Арша, Ургала, замечаний нет.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 35 кВ Железнодорожная ф. 6 Тесьминский (КЛ 6 ПС Железнодорожная - ТП-232) | 0 | 1 ,всего:2512 | 2018-06-01 | 25569.5903 | 2018-06-01 | 25569.6375 | 1:08 | Причина не выявлена. Не выявлено 01.05.18 г. в 14-10 нп ПС Железнодорожная откл. В 6 Тесьминский от ТО. По ОИК сигнал ЗЗ 15-18 все потребители запитаны по нормальной схеме.
ПО Центральные электрические сети | ВЛ-110 кВ АТЭЦ-Кыштым 1 цепь | 0 | 0 ,всего:0 | 2018-06-01 | 25569.5778 | 2018-06-01 | 25569.5778 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. на ПС Болото-11 работа ДЗТ Т-1.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110 кВ Абзаково ВЛ 10 кВ Метизник потр. ПС Абзаково | 0 | 0 ,всего:0 | 2018-06-01 | 25569.725 | 2018-06-01 | 25569.9562 | 5:33 | Повреждение в сетях потребителя. (9; 4м/с) 01.06.2018г. в 17:24 на ПС Абзаково появилось однофазное замыкание на землю (ф.А-0кВ; ф.В,С-11,0кВ) на ВЛ-10кВ Метизник. В-10кВ Метизник отключен. Повреждение в сетях потребителя.Упала опора №5 ВЛ-10кВ Метизник.Провода касаются ВЛ-10кВ Буревесник в месте пересечения.ВЛ-10кВ Буревесник отключена.01.06.2018г. в 22:57 после устранения повреждения потребителем ВЛ ввели в работу.
ПО Челябинские городские электрические сети | БКТП 4583 КВЛ 10 кВ ТП 4583 - ПС "Полевая" ф18 | 0 | 0 ,всего:0 | 2018-06-01 | 25569.8299 | 2018-06-01 | 25569.8299 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КВЛ 10 кВ ТП 4583 - ПС "Полевая" ф18, в результате ОЗЗ.
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 5781 ВЛ-6кВ ТП 5781 - ТП 5198 | 0 | 1 ,всего:143 | 2018-06-01 | 25569.8333 | 2018-06-01 | 25569.8507 | 0:25 | Воздействие сторонних лиц и организаций. Повреждение кабельного вывода 6кВ ТП 5781 - ТП 5198 сторонней организацией при пр ведении земляных работ.
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 103 ВЛ-6кВ РП 103 - ТП 5198 | 0 | 0 ,всего:818 | 2018-06-02 | 25569.5729 | 2018-06-02 | 25569.691 | 2:50 | Повреждение в сетях потребителя. Вызваны РИСЭ 280 номер 2297ВР, РИСЭ 100 7805 ХМ.
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 1043 ВЛ-6кВ ТП 1043 - ТП 1473 | 0 | 0 ,всего:0 | 2018-06-02 | 25569.625 | 2018-06-02 | 25569.625 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). , ВЛ-6кВ ТП 1043 - ТП 1473, 02.06.18 в 15:00 на ДП ПО ЧГЭС поступил сигнал земля ПС Центральная Повреждение КВЛ 6кВ.ТП1043-ТП1473.(выведена с землей) Без нарушения электроснабжения потребителей.
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 17 КЛ 10 кВ РП 17 - ПС Тепличная ф.23 | 0 | 1 ,всего:217 | 2018-06-02 | 25569.9799 | 2018-06-03 | 25569.0139 | 0:49 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10кВ РП 17 - ф.23 ПС Тепличная. В результате повреждения КЛ 10кВ РП 17 - ф.23 ПС Тепличная обесточивание РП 17 2С 10кВ. Адреса отключения: частичное обесточивание микрорайона Чурилово ограниченного ул.Линейная - ул.Самохина - ул.С. Герасимова - ул.Трашутина. По состоянию на 23:55 02.06.2018 отключено ТП -2 шт.,нагрузка -0.070 МВт,население -19 чел.,населённые пункты -1 шт.,СЗО -1 шт.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110 кВ Еленинская ВЛ-10кВ ХПП-к. потр. (ПС Еленинская) | 0 | 1 ,всего:2 | 2018-06-03 | 25569.1028 | 0 | 0:00 | -68823.1028 | Повреждение в сетях потребителя. (+4; 10 м/с) 03.06.2018г. в 2:28 на ПС Еленинская появилось однофазное замыкание на землю (ф. С-о кВ, ф. А,В-10 кВ) на ВЛ-10 кВ ХПП к. В-10 кВ ХПП к отключен. Повреждение в сетях потребителя.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110 кВ Тургояк ВЛ 10 Курортная | 0 | 1 ,всего:1 | 2018-06-03 | 25569.3681 | 2018-06-03 | 25569.5167 | 3:34 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Центральные электрические сети | ВЛ-110 кВ Бульварная-ТЭЦ-2 | 0 | 0 ,всего:0 | 2018-06-03 | 25569.4583 | 2018-06-03 | 25569.4583 | 0:00 | Воздействие внешних факторов. В пролете 2-3 наброс металлической проволоки на среднюю фазу. Неотложного вывода ВЛ не требуется. Подана не плановая заявка на 4.06.2018г
ПО Златоустовские электрические сети | КП-2 ЮРЭС ВЛ 6 № 5 | 0 | 3 ,всего:2457 | 2018-06-03 | 25569.5104 | 2018-06-03 | 25569.6257 | 2:46 | ВЛ 6 № 5 оп. 37/31 выпавший из тела опоры изолятор ф. "А", схлест проводов. 03.06.18 в 12-15 откл. ВЛ 6 № 5, МТЗ. По сообщению потребителей произошел хлопок в р-оне ТП-34. ОВБ выехала на осмотр по сообщению. Готовиться к выезду РИСЭ. 03.06.18 в 12-40 откл. СР-22 ВЛ 6 № 5. При осмотре обнаружено: оп. 37/31 выпавший крюк изолятора из тела опоры, ф."А", схлест проводов. Выехала РИСЭ. (КАМАЗ гос.№ о147хн, водитель Рожок М.Н.) 03.06.18 в 12-59 вкл. В 6 № 5 КП-2 успешно. 03.06.18 в 13-36 начало АВР. 03.06.18 в 14-51 окончание АВР. 03.06.18 в 15-01 вкл. СР-22 ВЛ 6 № 5.
ПО Златоустовские электрические сети | РП-6 КЛ 10 ТП-188-2 (КЛ 10 РП-6-2 - ТП-188-1) | 0 | 1 ,всего:123 | 2018-06-03 | 25569.5451 | 2018-06-03 | 25569.7708 | 5:25 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). повреждение КЛ 10 ТП-АГНКС П -ТП-187, КЛ 10 ТП-188 - ТП-500 П 03.06.18г. 13-05 РП-6 аварийно от ТО откл. В 10 ТП-188-2 без напряжения часть г.Златоуст пр. Гагарина, 3мкр., д. 21, 22, 23, 24, 24а, пос. Красная Горка, ТП-6 шт., СЗО-1шт., население-123чел. Готовится к выезду РИСЭ. 14-00 Выведены поврежденные КЛ 10 ТП-188 - ТП-500 П, ТП-АГНКС П - ТП-187 14-05 включены по резерву все ТП, кроме ТП-187, г.Златоуст пр. Гагарина, 3мкр., д. 21, 22, 23, 24, 24а, ТП-1 шт., СЗО-0, население-123чел. 15-55 подключен РИСЭ запитаны 3мкр., д. 22, 24, без напряжения население-88чел. 18-00 отремонтирована КЛ 10 ТП-АГНКС П -ТП-187 18-30 все потребители запитаны по резерву По состоянию на 14:05 03.06.2018 отключено ТП -1 шт.,нагрузка -0.100 МВт,население -88 чел.,населённые пункты -1 шт.,
ПО Магнитогорские электрические сети | ВЛ-110кВ ПС 60 - Узельга с отпайками | 0 | 4 ,всего:1593 | 2018-06-03 | 25569.4792 | 2018-06-03 | 25569.5035 | 0:35 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. обрыв шлейфа на ВЧ-заградителе ПС Кирса (+11, 12м/с) 03.06.2018 в 11:30 отключили от КУ ВЛ 110 кВ ПС 60 - Узельга с отпайками на ПС Кирса, ПС Верхнеуральская. На ПС Кирса обрыв шлейфа на ВЧ-заградителе. 03.06.2018 в 15:34 ВЛ 110 кВ ПС 60 - Узельга с отпайками выведена в ремонт. 03.06.2018 в 18:21 после устранения обрыва шлейфа на ПС Кирса ВЛ 110 кВ ПС 60 - Узельга с отпайками введена в работу.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/10кВ Демаринская ВЛ 10 Водовод от ПС Демаринская | 0 | 0 ,всего:0 | 2018-06-03 | 25569.6146 | 2018-06-03 | 25569.7722 | 3:47 | Повреждение в сетях потребителя. Падение ветви дерева на провода откл. карьер Пласт Рифей, 4 скважины
ПО Троицкие электрические сети | ПС 35/10кВ Увельская ВЛ 10 Вторчермет от ПС Увельская | 0 | 1 ,всего:701 | 2018-06-03 | 25569.6389 | 2018-06-03 | 25569.7465 | 2:35 | Воздействие внешних факторов. Срыв изоляторов на оп. 47,48,ТП 31105 вследствие падения крыши Часть п.Увельский 15-20 Осмотр ВЛ 15-25 Вкл. участок до ТП 3103. Без напряжения ТП 3143,31105,3424 П 15-36 Обнаружено повреждение на уч.46-47 (срыв изоляторов) 15-45 Выведен повреждённый участок ТП 3103-ТП 31105. 15-45 Начало АВР По состоянию на 15:25 03.06.2018 отключено ТП -3 шт.,нагрузка -0.020 МВт,население -58 чел.,населённые пункты -1 шт.,
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Пирит ВЛ 10 "Хвостовое хозяйство" | 0 | 8 ,всего:540 | 2018-06-03 | 25569.6597 | 2018-06-03 | 25569.8153 | 3:44 | Воздействие внешних факторов. пр. 224-225 дерево из вне охранной зоны 15-50 ПС Пирит откл. Ф-10кВ Хвостовое хозяйство от МТЗ 16-00 организовано выезд РИСЭ 16-40 выезд РИСЭ 16-45 Выехала ОВБ из г.Кыштым (время в пути 50мин.) 17-20 Выехала бригада для осмотра из г.Кыштым 17-56 обнаружено дерево пр.224-225, провода целые 18-53 работа по наряду 19-34 ПС Пирит вкл. Ф-10кВ Хв.хозяйство
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 35 кВ Таганай – Сыростан-т с отпайкой на ПС Уржумка-т | 0 | 0 ,всего:0 | 2018-06-03 | 25569.6951 | 2018-06-03 | 25569.6951 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). оп 39 повреждение траверсы, ТПС Уржумка была запитана от ВЛ35 Златоуст-т По ТПС Уржумка и Сыростан замечаний нет
ПО Центральные электрические сети | ТП-10 п.Первомайский Силовой трансформатор №1 | 0 | 1 ,всего:317 | 2018-06-03 | 25569.691 | 2018-06-03 | 25569.8125 | 2:55 | Повреждение оборудования ПС(ТП). Внутреннее повреждение тр-ра. 16:35 осмотрено ТП-10 обнаружено повреждение Т-1 ; 16:45 выдан наряд на замену трансформатора; 16:50 организована погрузка резервного трансформатора на базе РЭС; 17:06 направлено РИСЭ 17:08 выдано разрешение на подготовку рабочего места 17:40 допущена бригада для работы по замене силового трансформатора
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110 кВ Кундравы ВЛ 10 Еланчик | 0 | 5 ,всего:871 | 2018-06-03 | 25569.7167 | 2018-06-03 | 25569.7201 | 0:05 | Воздействие сторонних лиц и организаций. При проведении строительных работ на б/о "Молодёжная", строительной техникой была повреждена КЛ 10 кВ ввода ВЛ 10 Еланчик на ТП-359 17-12 при проведении строительных работ на б/о "Молодёжная", строительной техникой была повреждена КЛ 10 кВ ввода ВЛ 10 Еланчик на ТП-359 17-15 отключен СР-359 17-17 на ПС Кундравы 110/10 включен В 10 Еланчик Все потребители, кроме ТП-359 (б/о "Молодёжная") запитаны По состоянию на 17:17 03.06.2018 отключено ТП -1 шт.,население -1 чел.,населённые пункты -1 шт.,
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110 кВ Спасская ВЛ 10 кВ Кирса к. ПС Спасская | 0 | 1 ,всего:2 | 2018-06-03 | 25569.7722 | 2018-06-03 | 25569.8139 | 1:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Из-за сильного ветра произошел излом стеклянного штыря с изолятором (эксперемтральная траверса) (12;20м/с) 03.06.2018г. в 18:32 на ПС Спассая появилось однофазное замыкание на землю (ф.С-1,5кВ; ф.А,В-9,0кВ) на ВЛ 10 кВ В 10 кВ Кирса к. В 10 кВ Кирса отключен. Обесточено: АЗС "Салават", ул.Луговвая; скважина. 2 чел., СЗО-1шт. (скаважина). При осморе ВЛ обнаружили излом стеклянного штыря с изолятором (эксперемтральная траверса). 03.06.2018г. в 19:32 после устранения неисправности ВЛ ввели в работу.