## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Центральные электрические сети | ГПП №3 (ВРУ) 110/35/10 кВ ВЛ-10кВ №3 от ПС ГПП №3 110/35/10кВ | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:204 | 2018-03-01 | 25569.6771 | 2018-03-02 | 25569.2208 | 13:03 | Воздействие сторонних лиц и организаций. В результате не санкционированных земельных работ сторонней организацией была повреждена кабельная вставка между ТП-4 и ТП-10. 16-15 Организован осмотр 1 бригадой (3 человека). РИСЭ(100кВт) готовится к выдвижению по согласованию с главным инженером ПО ЦЭС. 16-40 Осмотр окончен, осмотрено 100% длинны ВЛ. Обнаружено повреждение кабельной вставки между ТП-4 и ТП-10. 17-00 АВР производится 3 бригадами (12 человек), привлечено 3 единицы техники. РИСЭ(100кВт) направлено для электроснабжения очистных сооружений. 17-20 ТП-16 очистные сооружения запитаны от собственного маломощного генератора, РИСЭ(100кВт) Кыштымского РЭС стоит в резерве. 20-42 Выдвинулась световая вышка Кыштымского РЭС. 21-30 Установка первой муфты на кабельной перемычке между ТП-4 и ТП-10. 22-45 Выполнена установка первой муфты на кабельной перемычке между ТП-4 и ТП-10. 23-27 Установка второй муфты на кабельной перемычке между ТП-4 и ТП-10. 02.03.2018 0-57 Выполнена установка второй муфты на кабельной перемычке между ТП-4 и ТП-10. 01-02 Проводятся высоковольтные испытания кабельной перемычки между ТП-4 и ТП-10. 02-45 Вторая муфта высоковольтные испытания не прошла. 02-50 Выполняется перемотаж второй муфты на кабельной перемычке между ТП-4 и ТП-10. 04-15 Выполнен перемотаж второй муфты на кабельной перемычке между ТП-4 и ТП-10. 04-20 Проводятся высоковольтные испытания кабельной перемычки между ТП-4 и ТП-10. 05-00 Выполнены высоковольтные испытания кабельной перемычки между ТП-4 и ТП-10. АВР закончены, производятся включения ВЛ в работу. 05-18 переключения закончены ВЛ ведена в работу. Все потребители запитаны по нормальной схеме. РИСЭ оптравлен к месту базирования.