## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 02.05.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС | Усть-Катав | ПС 110/6 кВ УКВЗ | ф. 6 кВ "32 РП-2" | 01.05.18 23:10 | 02.05.18 00:20 | 02.05.18 00:20 | 1 ч 10 мин | "Земля" | Повреждение КЛ-6 кВ между ф.6кВ "32 РП-2" ГПП 110/6 кВ УКВЗ и КП-2 III сш. | Обход, осмотр КВЛ-6 кВ. Отключили КЛ-6 кВ ввод с ГПП 110/6 кВ УКВЗ ф.6 кВ "32 РП-2" с КП III сш. III сш КП-2 запитали с I сш КП-2 | 14 ТП 3433 кВА | Очистные, 2 д/сада (1 ч. 10 мин.)
2 | Миасские РЭС |  |  |  | 01.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
3 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 01.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
4 | Центральные РЭС | Коркино | ПС 110/35/6 кВ Коркино | ф. 6 кВ "Горсеть-3" | 01.05.18 13:45 | 01.05.18 13:59 | 01.05.18 13:59 | 14 мин. | Земля, ручное отключение. | Земля, в следствии попадания связки воздушных шаров на опорный изолятор оп. № 47 ВЛ-6 кВ. | Убрали посторонний предмет. РПВ - успешно. | 13 ТП (2 ТП - потребит.) 5115 кВА | 3 Котельных, КНС, 2 школы, 5 д/садов. (14 мин.)
|  | Красногорск | ТП-12 (от ф. 6 кВ "№13" ПС 110/35/6 кВ Красногорка) | Т - 6/0,4 кВ | 01.05.18 15:00 | 01.05.18 16:06 | 01.05.18 16:06 | 1 ч. 06 мин. | Ручное отключение. | При плановом осмотре ТП-12, при помощи пирометрических замеров был выявлен нагрев присоединения втулки 0,4 кВ ф. "А" силового Т к СШ. | Силовой Т отключен. Проведена ревизия контактного соединения. РПВ - успешно. | 1 ТП 250 кВА | нет
5 | Троицкие РЭС |  |  |  | 01.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
6 | Карталинские РЭС |  |  |  | 01.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
Смена с 08-00 до 20-00 Инженер ИЦ Анцупов А.В.
Смена с 20-00 до 08-00 Инженер ИЦ Ивашкина К.Л.

## Лист2
В связи с проведением плановых работ на ЛЭП-35 будет проводиться отключение электроэнергии согласно графика.
График отключений:
| Дата отключения | Время отключения
1 | 15.07.2017г | с 14-00 до 18-00
2 | 16.07.2017г | с 12-00 до 16-00
3 | 22.07.2017г | с 14-00 до 18-00
4 | 23.07.2017г | с 12-00 до 16-00
5 | 05.08.2017г | с 14-00 до 18-00
6 | 06.08.2017г | с 12-00 до 16-00
7 | 12.08.2017г | с 14-00 до 18-00
8 | 13.08.2017г | с 12-00 до16-00
9 | 19.08.2017г | с 14-00 до 18-00
10 | 20.08.2017г | с 12-00 до 16-00