## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 02.07.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. |  | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС | Усть-Катав | РП-2 (от ГПП 110/6 кВ УКВЗ) | ф. 6 кВ "№ 32" | 01.07.18 15:05 |  | 01.07.18 16:00 | 55 мин. | ТО | Неисправность в абон. ТП (катодная защита УКВЗ) | Осмотр КВЛ-6 кВ, ТП, РП. РПВ. В 16-00 вкл., кроме потребительской ТП (катодная защита УКВЗ). | 14 ТП 3433 кВА | очистные, 2 дет.сада (55 мин.)
2 | Миасские РЭС | Чебаркуль | ПС 110/10 кВ Курортная (ОАО "МРСК Урала") | ф. 10 кВ "Тубсанаторий" | 02.07.18 4:50 | 02.07.18 6:50 | 02.07.18 5:30 | 40 мин. | "Земля", ручное откл. | Повреждение КЛ-10 кВ от РЛНД-10 кВ до ТП-132 (от ТП-133) | Осмотр КВЛ-10 кВ, ТП. Производство оперативных переключений. В 05:30 ТП-132 запитана через ТП-141 от ф. 10 кВ "Кисегач", поврежденная КЛ-10 кВ выведена из схемы, в 06:50 ф. 10 кВ "Тубсанаторий" включен в работу. | 1 ТП (потребит.) | Санаторий (40 мин.)
[7 empty] | 02.07.18 6:50 | 2 ч. |  |  |  | 3 ТП (1 потребит.) 1470 кВА | нет
3 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 01.07.18 |  |  |  |  | Без замечаний
4 | Центральные РЭС |  |  |  | 01.07.18 |  |  |  |  | Без замечаний
5 | Троицкие РЭС |  |  |  | 01.07.18 |  |  |  |  | Без замечаний
6 | Карталинские РЭС |  |  |  | 01.07.18 |  |  |  |  | Без замечаний