## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/6кВ Кочкарь ВЛ 6 Артем завод 1 от ПС Кочкарь | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-03-02 | 25569.5507 | 2018-03-02 | 25569.5896 | 0:56 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение ЛР 6 по ВЛ 6 Артем завод 1
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Кизил ВЛ 10 кВ Покровка к. (ПС Кизил) | ПО Магнитогорские электрические сети | 1 ,всего:219 | 2018-03-03 | 25569.2986 | 2018-03-03 | 25569.35 | 1:14 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. обрыв вязки на оп.32 (-25; 3 м/с) 03.03.2018г. в 7:10 на ПС 110/35/10 кВ Кизил, ВЛ 10 кВ Покровка к. (ПС Кизил), Откл. от КУ с ЗЗ. земля ф.С=0. Обесточено 274 чел. СЗО нет. 03.03.18г. в 7:25 при осмотре обнаружен обрыв вязки на оп.32. в 8:24 03.03.18г. по наряду заменили вяку и включили ВЛ, земли нет.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Коркино ВЛ-6кВ №20 ПС Коркино "ДОК 2" | Потр. | 1 ,всего:555 | 2018-03-03 | 25569.4486 | 2018-03-03 | 25569.4736 | 0:36 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение в ТП Фидерный пункт ООО "АЭС Инвест" В ТП Фидерный пункт КЗ на шинах между ЛР и В. Отключен ЛР в ТП.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10кВ Смолино-т ВЛ-10кВ №6 ПС Смолино-тяга | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:88 | 2018-03-03 | 25569.5382 | 2018-03-03 | 25569.6604 | 2:56 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). в РП-1488 повреждено оборудование 0,4кВ готовится к выезду РИСЭ в 15:51 подключен РИСЭ
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Усть-Багаряк ВЛ-10кВ №5 ПС Усть-Багаряк | Потр. | 4 ,всего:537 | 2018-03-03 | 25569.9618 | 2018-03-04 | 25569.009 | 1:08 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение на потребительской ТП-130 23-45 отключили ЛР-16/42, РПВ неуспешно 00-05 отключили ТП-130 потреб., РПВ успешно 00-13 восстановили нормальную схему электроснабжения
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 4128 КЛ 10 кВ ф.24 Горсети ТП 4128 | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:500 | 2018-03-04 | 25569.6389 | 2018-03-04 | 25569.6688 | 0:43 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). повреждение КВЛ 10 кВ ТП 4127- ТП 4128, ПС Полевая ф.24 В откл. от МТЗ поврежденик КВЛ 10 кВ ТП4127- ТП 4128,