## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 03.03.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС | Аша | ГПП 35/10 кВ ОАО АХЗ ячейка 28 | 2 СШ ф. 10 кВ "Водоисточник" ф. 10 кВ "Центральный" | 02.03.18 20:05 | 02.03.18 20:39 | 02.03.18 20:40 | 35 мин. | ТО | Неисправность КЛ-10 кВ ТП-36 - ТП-49. | В 20:39 запитали с ф. 10 кВ "Порядки" в ТП-49 (ТП-49, 80, 52). В 20:40 включили ячейку № 28 с ГПП 35/10 кВ ОАО АХЗ. | 6 ТП 2030 кВА | Школа 2, больница № 2, д/сад, водоисточник № 3 (35 мин.)
2 |  | Аша | ПС 110/6 кВ УКВЗ | ф. 6 кВ "№ 3 РП-4" | 02.03.18 22:30 | 02.03.18 23:00 | 02.03.18 24:00 | 1 ч. 30 мин. | МТЗ | В ТП-52 сгорели две высоковольтные вставки. | В 22:50 с КП-2 отключили ТП-52, 53, 54. В 23:00 включили ф. 6 кВ "№ 3 РП-4" с ПС 110/6 кВ УКВЗ. Заменили две высоковольтные вставки в ТП_52. В 24:00 с КП-2 включили ТП-52, 53, 54. | 10 ТП 3110 кВА | Котельная, д/дом, школа (1 ч. 30 мин.)
3 | Миасские РЭС |  |  |  | 02.03.18 |  |  |  |  | Без замечаний
4 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 02.03.18 |  |  |  |  | Без замечаний
5 | Центральные РЭС |  |  |  | 02.03.18 |  |  |  |  | Без замечаний
6 | Троицкие РЭС | Троицк | ПС 35/6 кВ Городская | ф. 6 кВ "Кожгалантерея" | 02.03.18 11:30 |  | 02.03.18 12:00 | 30 мин. | МТЗ | Повреждение КЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ Городская до ТП-38 . | Обход, осмотр ТП. Отыскание места повреждения и ремонт КЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ Городская до ТП-38 02.03.18 в 12:00 включеные потребители по резерву. | 4 ТП (1 потребит.) 2590 кВА | 1 КНС, 1 котельная, 1 д/сад (30 мин.)
7 | Карталинские РЭС |  |  |  | 02.03.18 |  |  |  |  | Без замечаний
Смена с 20-00 до 08-00 Инженер ИЦ Пономарёв С.Г.

## Лист2
В связи с проведением плановых работ на ЛЭП-35 будет проводиться отключение электроэнергии согласно графика.
График отключений:
| Дата отключения | Время отключения
1 | 15.07.2017г | с 14-00 до 18-00
2 | 16.07.2017г | с 12-00 до 16-00
3 | 22.07.2017г | с 14-00 до 18-00
4 | 23.07.2017г | с 12-00 до 16-00
5 | 05.08.2017г | с 14-00 до 18-00
6 | 06.08.2017г | с 12-00 до 16-00
7 | 12.08.2017г | с 14-00 до 18-00
8 | 13.08.2017г | с 12-00 до16-00
9 | 19.08.2017г | с 14-00 до 18-00
10 | 20.08.2017г | с 12-00 до 16-00