## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110/10 Гагаринская КЛ 10 Демидовская-2 (КЛ 10 ПС Гагаринская-2 - ТП-70-1) | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:3102 | 2018-04-02 | 25569.5403 | 2018-04-02 | 25569.5771 | 0:53 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). 04.02.18 в 12-58 на ПС Гагаринская аварийно от ТО откл. В 10 Демидовская-2 отключены ТП-5шт., СЗО-3шт., население-3102 чел. Готовится к выезду РИСЭ 13-40 Выведена поврежденная КВЛ 10 ТП-71 - ТП-131, поврежден КЛ 10 выход на опору из ТП-131 13-50 ТП-112 вкл. ВН 10 ТП-131 запитаны ТП-3шт., СЗО-3шт., население-1338чел. 13-51 ПС Гагаринская вкл. В 10 Демидовская-2 все потребители запитаны.
ПО Центральные электрические сети | ГПП №2 (ВРУ) 35/6 кВ ВЛ-6кВ №27 ПС ГПП №2 110/35/6кВ | ПО Центральные электрические сети | 3 ,всего:163 | 2018-04-02 | 25569.7236 | 2018-04-02 | 25569.8028 | 1:54 | Воздействие сторонних лиц и организаций. в пролете опор 90-91 подпиленная сосна ударила верхушкой по проводам ВЛ. В-6кВ №27откл от МТЗ.