## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Ларино –Уйская | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-02 | 25569.2743 | 2018-07-02 | 25569.2743 | 0:00 | Выясняется. по ПС Уйская, Ларино замечаний нет
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 3026 КЛ 10 кВ ТП 3024 - ТП 3026 К2 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-02 | 25569.3889 | 2018-07-02 | 25569.3889 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10 кВ ТП 3024 - ТП 3026 К2. 02.07.18 в 09:20 на ДП ПО ЧГЭС поступил сигнал: - "Земля" в сети ПС Бульварная 3С-10кВ. ОВБ ТРЭС выявила: Повреждение КЛ 10 кВ ТП 3024 - ТП 3026 К2. Откл. от КУ с ЗЗ, потребители не отключались.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/10кВ Золотая Сопка-т. 1С 10 | Потр. | 2 ,всего:6 | 2018-07-02 | 25569.3937 | 2018-07-02 | 25569.3993 | 0:08 | Повреждение в сетях потребителя. На вводе 10кВ Т1 дефектный проходной изолятор Отключение ВЛ 10 Бугристое (1н.п 57чел,погра.застава),ВЛ 10 Таможня (таможенный переход)
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 35 кВ Новокаменская ВЛ-10кВ Коноплянка к. (ПС Новокаменская) | ПО Магнитогорские электрические сети | 1 ,всего:166 | 2018-07-02 | 25569.4583 | 2018-07-02 | 25569.4639 | 0:08 | Воздействие внешних факторов. В пролетах опор 40-50 деревья близко к проводу. (+25; 5м/с) 02.07.2018г в 11:00 на ПС 35 кВ Новокаменская откл. В-10кВ Коноплянка к., МТЗ, АПВ-не работало, РПВ-У 02.07.2018г. в 11:08. Кратковременно обесточено в п. Коноплянка население 227 чел., СЗО - 1 (насосная). В пролетах опор 95-99 деревья близко к проводу.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110 кВ Снежная ВЛ-10кВ Рембаза (ПС Снежная) | ПО Магнитогорские электрические сети | 1 ,всего:14 | 2018-07-02 | 25569.734 | 2018-07-02 | 25569.7917 | 1:23 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). (+25; 5м/с) 02.07.2018г. в 17:37 на ПС 110 кВ Снежная откл. В-10кВ Рембаза от МТЗ, АПВ-нет, РПВ-НУ в 17:40. Обесточено в п. Снежный население - 0, СЗО - 0, комната связи, телеметрия ПС Снежная, мастерский участок. На ТП-147 повреждение концевой муфты 10кВ. В 19:00 после устранения повреждения ВЛ включили в работу.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 35 кВ Железнодорожная ф. 6 Фригенталь-1 (КЛ 6 ПС Железнодорожная-1 - ТП-200-1) | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:1652 | 2018-07-02 | 25569.725 | 2018-07-02 | 25569.759 | 0:49 | Причина не выявлена. 02.07.18 17-52 ПС Железнодорожная аварийно от действия защиты -ТО откл. В 6 Вокзальный 17-28 ТП-200 откл. ВН 6 ТП-210 А 17-54 ПС Железнодорожная вкл. В 6 Вокзальный - успешно 18-13 ТП-200 вкл. ВН 6 ТП-210 А. Эл.снабжение восстановлено
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 35 кВ Железнодорожная КЛ 6 Вокзальный (КЛ 6 ПС Железнодорожная - ТП-229) | Потр. | 1 ,всего:94 | 2018-07-02 | 25569.725 | 2018-07-02 | 25569.7875 | 1:30 | Повреждение в сетях потребителя. тяг. п/ст №4 02.07.18 г. 17-52 ПС Железнодорожная от действия защиты-ТО аварийно откл. В 6 Вокзальный 17-46 ТП-229 откл. ВН 6 ТП-228 17-58 повторное включение не успешно- ТО. 18-23 ТП--229 откл.ВН 6 Тяг.п/ст. №4 18-40 ТП-229 вкл. ВН 6 ТП-228 18-54 ПС Железнодорожная вкл. В 6 Вокзальный, эл.снабжение восстановлено.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 35 кВ Карагайка ВЛ 10 кВ ТП-2 к. потр. ПС Карагайка | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-07-02 | 25569.8542 | 0 | 0:00 | -68852.8542 | Повреждение в сетях потребителя. (26; 3м/с) 02.03.2018г. в 20:30 на ПС Карагайка действием МТЗ откл. ВЛ-10кВ ТП-2 к. потр. АПВ-О, РПВ-Не выполнялось. Повреждение в сетях потребителя.
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 5627 Силовой трансформатор №1 | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:381 | 2018-07-02 | 25569.8819 | 2018-07-02 | 25569.8958 | 0:20 | Повреждение оборудования ПС(ТП). Повреждена КПСТ №1 ТП 5627. ТП 5627 1С 10 кВ ячейка Т1 сработало 2ПК фаз "А" и "В".
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 112 КЛ 10 кВ РП 112 - ПС Спортивная ф30 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-02 | 25569.9069 | 2018-07-02 | 25569.9069 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10кВ РП112 - ф.30 ПС Спортивная 02.07.18 в 21:46 на ДЩ ОДС поступил сигнал ПС Спортивная 4С-10кВ ОЗЗ. Бригада ОВБ ВВР определила: - ОЗЗ на ф.30 ПС Спортивная; 02.07.18 в 22:00 бригада ОВБ ЦРЭС определила: -Повреждение КЛ 10кВ РП112 - ф.30 ПС Спортивная. Без нарушения электроснабжения потребителей.