## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 04.03.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 03.03.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС |  |  |  | 03.03.18 |  |  |  |  | Без замечаний
3 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 03.03.18 |  |  |  |  | Без замечаний
4 | Центральные РЭС | Коркино | ПС 110/35/6 кВ Коркино | ф. 6 кВ "ДОК-2" | 03.03.18 10:47 | 03.03.18 12:29 | 03.03.18 17:36 | 6 ч 49 мин | МТЗ | Отгорела шина между ШР-6 кВ и В-6 кВ ф. "ДСК" от ТП ФП | ф. 6 кВ "ДСК" от ТП ФП выведен в ремонт, остальные потребители запитаны | 22 ТП 8044 кВА | КНС-1 котельные -1 (33 мин) котельная-1 (6 ч 49 мин)
5 |  |  | ТП ФП 6/0,4 кВ (ф.6 кВ "ДОК-2" ПС 110/35/6 кВ Коркино) | ф. 6 кВ "ДСК" | 03.03.18 12:29 | 03.03.18 17:36 | 03.03.18 17:36 | 5 ч 7 мин | ручное отключение | Снижение изоляционных свойств внутрибаковой изоляции В-6кВ, перекрытие по контактам присоединения шин к шпилькам выключателя, обгорание шины | Заменены: 1 горшок выключателя, шина одной фазы, испытан кабель выхода из ТП на опору, осмотрена КВЛ 6 кВ ф."ДСК" | 10 ТП 3006 кВА | КНС-1 котельные -1 (33 мин) котельная-1 (6 ч 49 мин)
6 | Троицкие РЭС |  |  |  | 03.03.18 |  |  |  |  | Без замечаний
7 | Карталинские РЭС |  |  |  | 03.03.18 |  |  |  |  | Без замечаний

## Лист2
В связи с проведением плановых работ на ЛЭП-35 будет проводиться отключение электроэнергии согласно графика.
График отключений:
| Дата отключения | Время отключения
1 | 15.07.2017г | с 14-00 до 18-00
2 | 16.07.2017г | с 12-00 до 16-00
3 | 22.07.2017г | с 14-00 до 18-00
4 | 23.07.2017г | с 12-00 до 16-00
5 | 05.08.2017г | с 14-00 до 18-00
6 | 06.08.2017г | с 12-00 до 16-00
7 | 12.08.2017г | с 14-00 до 18-00
8 | 13.08.2017г | с 12-00 до16-00
9 | 19.08.2017г | с 14-00 до 18-00
10 | 20.08.2017г | с 12-00 до 16-00