## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110/35/6 Сатка 1СШ 110 | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-04-03 | 25569.6125 | 2018-04-03 | 25569.6125 | 0:00 | Повреждение оборудования ПС(ТП). Повреждение ОПН 2СШ110 Отказ в отключении ШСВ110 от ДЗШ 2СШ110 Отключение от УРОВ110 1СШ110
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110/35/6 Сатка 2СШ 110 | ПО Златоустовские электрические сети | 6 ,всего:11238 | 2018-04-03 | 25569.6125 | 2018-04-03 | 25569.6486 | 0:52 | Повреждение оборудования ПС(ТП). Повреждение ОПН 2СШ 110 Не отключился ШСВ 110 из-за неисправности катушки отключения.Работа УРОВ 110 кВ В 15-32 подано напряжение на 1СШ110. В 15-34 все потребители по стороне 35 кВ запитаны. В 18-28 заменена катушка отключения ШСВ110 В 21-40 демонтирован ОПН 2СШ110 В 0-12 включен ШСВ110, подано напряжение на 2СШ110 В 0-15 включен В110 Брусит В 0-16 включен В110 Западная В 0-18 включен В110 Т-2 В 0-21 восстановлена нормальная схема по стороне 35 кВ
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 4192 КЛ 6 кВ ТП 4099 - ТП 4192 к 1 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-04-03 | 25569.6722 | 2018-04-03 | 25569.6722 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). ОЗЗ на КЛ 6 кВ ТП4192 - ТП4099к1 . КЛ 6 кВ ТП4192 - ТП4099к1 ОЗЗ.