## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 04.05.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 03.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС | Миасс | ПС 35/6 кВ МизЭнерго | ф. 6 кВ "Автотехникум" | 04.05.18 05:05 | 04.05.18 06:40 |  |  | ТО | Погодные условия - гроза. | Осмотр ВЛ, ТП. | 21 ТП (10 потребит.) 5083 кВА | Школа, 2 д/сада, котельная
3 |  | Миасс | ПС 35/6 кВ Миасс Золото | ф. 6 кВ "Швейная фабрика" | 04.05.18 05:30 |  |  |  | МТЗ | Погодные условия - гроза. | Осмотр ВЛ, ТП. | 11 ТП (2 потребит.) 3305 кВА | 2 школы, д/сад
4 | Кыштымские РЭС | Касли | ТП-7 от ПС 110/35/10 кВ Касли | ф. 10 кВ "№ 8" | 03.05.18 20:00 | 03.05.18 21:25 | 03.05.18 21:25 | 1 ч. 25 мин. | ВВ | Отключение ВВ на вводе в ТП-7. В ТП-65 сгорела концевая муфта. | Осмотр ВЛ, ТП. КЛ-10 кВ между ТП-65 и ТП МВД выведена в ремонт. | 20 ТП (3 потребит.) 6963 кВА | 2 д/сада, школа, администрация, почта, МЧС (1 ч. 25 мин.)
5 | Центральные РЭС | Коркино | ТП 8 квартал от ЦРП-3 от ф. 6 кВ "№ 12" от ПС 35/6 кВ Коркинские разрезы | ф. 6 кВ "на ТП Швейная фабрика" | 04.05.18 03:45 |  |  |  | МТЗ | Погодные условия - гроза. |  | 6 ТП 5010 кВА | 2 котельных, 2 д/сада, школа, 2 больницы
6 |  | Еманжелинск | ПС 35/6 кВ № 32 Ерофеевская | ф. 6 кВ "Разрез" | 04.05.18 05:52 |  |  |  | МТЗ | Погодные условия - гроза.
7 | Троицкие РЭС | Троицк | ТП-40 (от ф. 6 кВ "Город-4" ПС 35/6 кВ Городская). | яч. 6 кВ "Ввод с ТП-128" | 03.05.18 12:35 |  | 03.05.18 12:35 | Без перерыва | Ручное откл. | Повреждение КЛ-6 кВ между ТП-40 и ТП-128 при производстве земляных работ ООО "Уралстройэнергоремонт". | Осмотр КЛ-6 кВ. Поврежденную КЛ-6 кВ вывели в ремонт. 03.05.18 в 12:35 потребителей запитали по резерву с ф. 6 кВ "Молокозавод" от ПС 110/35/6 кВ Районная. | нет | нет
8 |  | Пласт | МТП-21 от РП-1 6 кВ ф. 6 кВ "Хлебозавод" от ГПП 110/6 кВ Кочкарь | Трансформатор | 03.05.18 20:00 | 03.05.18 24:00 | 03.05.18 24:00 | 4 ч. | Ручное откл. | Обрыв нуля в трансформаторе 320 кВА на МТП-21. | Замена трансформатора на МТП-21. | 1 ТП 320 кВА | нет
9 | Карталинские РЭС |  |  |  | 03.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
Смена с 20-00 до 08-00 Инженер ИЦ Пономарёв С.Г.