## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Троицкие электрические сети | ПС 35/10кВ Скалистая ВЛ 10 Газопровод от ПС Скалистая | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-05-03 | 25569.5062 | 2018-05-03 | 25569.8958 | 9:21 | Повреждение в сетях потребителя. Откл. отпайка на Карталы Красногорское ЛПУ
ПО Магнитогорские электрические сети | ВЛ-110кВ ПС 90 - Магнитная с отпайкой на ПС Буранная | ПО Магнитогорские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-03 | 25569.5451 | 2018-05-03 | 25569.5451 | 0:00 | Выясняется. (+14, 5м/с) 03.05.2018 в 13:05 ПС Магнитная: действием 1ст.ТЗНП откл. В 110 кВ ПС 90, АПВ-У,
ПО Магнитогорские электрические сети | ВЛ-110кВ Магнитная - Карьер 1ц | ПО Магнитогорские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-03 | 25569.5451 | 2018-05-03 | 25569.5451 | 0:00 | Выясняется. (+14, 5м/с) 03.05.2018 в 13:05 отключалась тупиковая ВЛ 110 кВ Магнитная - Карьер 1ц. ПС Магнитная: действием 1ст.ТЗНП, МФТО, откл. В 110 кВ Карьер 1ц., АПВ-У,
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 Касли ВЛ 10 Сугомак | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-05-03 | 25569.875 | - | - | #VALUE! | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/6кВ Кочкарь ВЛ 6 Кочкарский ЦРП 1 от ПС Кочкарь | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-05-04 | 25569.0903 | 2018-05-04 | 25569.1792 | 2:08 | Повреждение в сетях потребителя. ВЛ 6 ООО АЭС Инвест ,провод лежит на проводах ВЛ 6/10 Кочкарский ЦРП 1 -Пласт 1 в пролете опор № 25-26 Обесточено КФХ Галина ,Газовая заправка , Карьер ,9 монтажный участок
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/10кВ Березинская ВЛ 10 Тогузак 1 от ПС Березинская | ПО Троицкие электрические сети | 2 ,всего:484 | 2018-05-04 | 25569.1701 | 2018-05-04 | 25569.2785 | 2:36 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Обрыв провода отпайка на ТП 52103 в пролете опор №2-3 ф. "А" и "В".
ПО Златоустовские электрические сети | ПС Юрюзань 110/35/6 ВЛ 6 АБЗ | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:251 | 2018-05-04 | 25569.2313 | 2018-05-04 | 25569.2562 | 0:36 | Выясняется 04.05.18. в 05-33 отключилась ВЛ 6 АБЗ,2 ст.МТЗ и "земля" на 1 СШ 6, РПВ-н/у. Погашено: часть г.Юрюзань, 2-е питание РТПЦ Юрюзань. 04.05.18. в 05-40 приступили к осмотру ВЛ 6 АБЗ, готовится к выезду РИСЭ ЮРЭС. 04.05.18. в 06-09 отключен СР-9 и включен головной участок, погашенных потребителей нет; отсутствует 2-е питание РТПЦ Юрюзань. По состоянию на 06:09 04.05.2018 отключено ТП -1 шт.,СЗО -1 шт.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 35/6 Миасс-Золото ВЛ 6 Швейная ф-ка | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-05-04 | 25569.2292 | - | - | #VALUE! | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение в сетях ООО "АЭС Инвест" Отключение В 6 Швейная фабрика.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110/6 кВ КИЦЗ ВЛ 6 № 4 | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:598 | 2018-05-04 | 25569.2319 | - | - | #VALUE! | Выясняется 04.05.18. в 05-34 на ПС КИЦЗ отключилась ВЛ 6 №4, ЗЗ, РПВ-н/у. Погашено: часть г.Катав-Ивановска и промзона. 04.05.18. в 05-50 приступили к осмотру ВЛ 6 №4, готовится к выезду РИСЭ ЮРЭС. Обесточено ТП-16 (598чел, СЗО-нет)