## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 04.06.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 03.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС | Миасс | ПС 110/10 кВ Тургояк | ф. 10 кВ "Курортный" | 03.06.18 08:30 | 03.06.18 12:30 | 03.06.18 12:30 | 4 ч. | МТЗ | В результате заваливания опоры ВЛ-10 кВ произошло касание провода ВЛ-10 кВ опоры ВЛ-0,4 кВ. | Обход, осмотр ВЛ-10 кВ. Устранение касания провода (подпилена верхушка ВЛ-0,4 кВ). РПВ - успешно. | 24 ТП (13 потребит.) 5184 кВА | Котельная, школа, больница. (4 ч.)
3 |  | Миасс | ПС 110/35/10 кВ Пирит (ОАО "МРСК Урала") | ф. 10 кВ "Хвостовое хозяйство" | 03.06.18 17:30 | 03.06.18 19:30 | 03.06.18 19:30 | 2 час | МТЗ | Повреждение в сетях МРСК | Обход ВЛ-10кВ, осмотр оборудования ТП, РП. | 6 ТП (3 потребит.) 1460 кВА | Школа, д/сад. (2 ч)
4 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 03.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
5 | Центральные РЭС |  |  |  | 03.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
6 | Троицкие РЭС | Троицк | ПС 110/6 кВ Станкозаводская | ф. 6 кВ "ТАТУ" | 03.06.18 13:05 | 03.06.18 13:35 | 03.06.18 13:35 | 30 мин. | МТЗ | Повреждение КЛ-6 кВ между ТП-13 - ТП-114 при производстве земляных работ сторонней организацией. | Обход, осмотр КВЛ-6 кВ. Вкл. по нормальной схеме, кроме ТП-114 (запитана по резерву от ф. 6 кВ "Город-3"). | 6 ТП 2880 кВА | 2 ЦТП, 2 школы, дет.сад. (50 мин.)
7 | Карталинские РЭС |  |  |  | 03.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний