## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Центральные электрические сети | ГПП №1 (ВРУ) 35/10 кВ ВЛ-10кВ №30 ПС ГПП №1 110/35/10кВ | Потр. | 1 ,всего:645 | 2018-07-03 | 25569.3819 | 2018-07-03 | 25569.5278 | 3:30 | Повреждение в сетях потребителя. выясняется. Организован осмотр оборудования принадлежащего Каслинскому РЭС. Неисправность на оборудовании ВГОК. 03.07.18 в 09-10 от МТЗ откл В-10кВ №30. АПВ-нет, РПВ-не выполнялось
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 35 кВ Сатка – Межевой II цепь | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-03 | 25569.7472 | 2018-07-03 | 25569.7472 | 0:00 | Выясняется. Осмотрено оборудование 35кВ ПС Сатка, Межевой замечаний нет. В это же время на ПС Межевой отключался Фид. 6кВ №5 Котельная.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110 кВ Верхнеуральская ВЛ 10 кВ Город 1к. ПС Верхнеуральская | ПО Магнитогорские электрические сети | 1 ,всего:1666 | 2018-07-03 | 25569.7576 | 2018-07-03 | 25569.7889 | 0:45 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение кабеля в сетях потр. (+28; 2м/с) 03.07.2018г. в 18:11 на ПС Верхнеуральская действием ТО откл. В-10кВ Город1 к, АПВ-НУ, РПВ-НУ. Обесточено: часть г.Верхнеуральск, 1003 абонентов, СЗО-4шт. ( школа, дет. сад, насосная.) Готовится РИСЭ с производственной базы МЭС (60 кВт; автомобиль Урал, гос. номер. х348от). 03.07.2018г. в 18:20 При осмотре ТП 465 обнаружили неисправный кабель 10 кВ 03.07.2018г. в 18:55 после отключения кабеля от опоры № 64 ВЛ10 кВГород1 к ввели в работу. ТП 465 и кабель 10 кВ небалансные. ТП 465 запитана от ВЛ-10 кВ Город 2 к. Потребителю сообщено.
ПО Челябинские городские электрические сети | КТПН 4117А ВЛ 10 кВ ТП 4117 - ТП 4117а | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:16 | 2018-07-04 | 25569.1979 | 0 | 0:00 |  | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). повреждение ВЛ 10кВ ТП 4117-4117А обрыв линейного провода ПС Новоградская ф.38 откл.от МТЗ в ст. ТП 4110.Повреждение ВЛ 10кВ ТП 4117-4117А обрыв линейного провода в пролёте опор 12 и 13. В 05:00 вызван РИСЭ 280кВа № С 047 ТТ