## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 26 КЛ 10 кВ ТП 2175 - РП 26 К2 | Потр. | 1 ,всего:5 | 2018-04-04 | 25569.2965 | 2018-04-04 | 25569.3299 | 0:48 | Повреждение в сетях потребителя. В 07:07 диспетчер ПО ЧГЭС сообщил о сбросе нагрузки по ф.6 ПС Спортивная.ОВБ ЦРЭС выявила в РП26 В-10 ТП2175 к2 отключился от защит.Отключилось 6ТП по одному вводу,с нагрузкой 0.48Мвт.(быт,офисы).Повреждение в сети потребителя.В 07:55 электроснабжение восстановлено.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 35 кВ Гражданская КЛ-6кВ Город резервный к. потр. (ПС Гражданская) | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-04-04 | 25569.4931 | 2018-04-04 | 25569.4931 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. (0,2м/с) 04.04.2018 в 11:50 на ПС Гражданская 35/6кВ откл. В-6кВ город-резервный-к от ТО, МТЗ. АПВ-выведено. Повреждение в сетях потребителя.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 35/6 Город ф.6 №7 (КВЛ 6 ПС Город - ТП-117) | Потр. | 0 ,всего:2800 | 2018-04-04 | 25569.6639 | 2018-04-04 | 25569.6743 | 0:15 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение ВЛ 6 ПС Город - ТП-117 отпайка на ТП-506 П 04.04.18 г. в 15-56 из-за повреждения в сетях потребителя на ПС Город от МТЗ откл. В 6 ф. 6 № 7. 16-11 потребители запитаны по резерву, кроме ТП-506 П.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 35/6 кВ Насосная ВЛ 6 Смородинка | ПО Златоустовские электрические сети | 3 ,всего:1044 | 2018-04-04 | 25569.7222 | 2018-04-04 | 25569.7993 | 1:51 | Воздействие сторонних лиц и организаций. Автомобиль сбил опору №115-31. ПС 35/6 кВ Насосная, В 6 Смородинка отключился от ТО, АПВ неуспешно.В 17-20 Бригада ОРБ выехала на осмотр ВЛ 6 Смородинка на автомобиле УАЗ-39099 №М 871 ВХ. В 18-17 обнаружили сбитую опору №115-31. Поврежденный участок отключен СР-272.В 19-11 ВЛ 6 Смородинка включена в работу. Осталось отключенным ТП-282-не действующая насосная(населения нет).В 21-12 допущена бригада по Н-34 для замены ж/б приставки на оп.№115/31. В 22-45 работа по Н-34 закончена и 23-24 собрали нормальную схему по ВЛ 6 Смородинка.
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 2356 КЛ 10 кВ ТП 2353 - ТП 2356 К1 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:600 | 2018-04-04 | 25569.9514 | 2018-04-05 | 25569 | 1:10 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10 кВ ТП 2353 - ТП 2356 К1 04.04.18 в 22:50 на ДП ЧГЭС поступил сигнал о сбросе нагрузки ф. 31 ПС Шершнёвская. ОВБ ЦРЭС выявила: - РП 88 1с в яч. ТП 2349 В-10 откл. от МТЗ; - повреждение КЛ 10 кВ ТП 2353 - ТП 2356 К1. 05.04.18 в 00:00 электроснабжение потребителей восстановлено. Перерыв в электроснабжении составил 1ч. 10 мин. Всего отключалось 9 шт ТП с общей нагрузкой 0,9 МВт. Обесточен микр-он Чичерина - 250 лет чел.- Бр. Кашириных- 40 л. Победы.( жилой сектор).
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 2635 КЛ 10 кВ ТП 2635 - ТП 2638 К1 | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:1744 | 2018-04-04 | 25569.9792 | 2018-04-05 | 25569.0417 | 1:30 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10 кВ ТП 2635 - ТП 2638 К1 04.04.18 в 22:30 на ДП ЧГЭС поступил сигнал РП 87 1с яч. ТП 2636 В-10 откл. от МТЗ. ОВБ ЦРЭС выявила: - РП 87 1с в яч. ТП 2636 В-10 откл. от МТЗ; - повреждение КЛ 10 кВ ТП 2635 - ТП 2638 К1. 05.04.18 в 00:00 электроснабжение потребителей восстановлено. Перерыв в электроснабжении составил 1ч. 10 мин. Всего отключалось 4 шт ТП с общей нагрузкой 0,3 МВт.