## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 05.05.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 04.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС | Миасс | ПС 35/6 кВ МизЭнерго (ООО "МИЗ-Энерго") | ф. 6 кВ "Кирзавод" | 04.05.18 18:35 | 04.05.18 18:50 | 04.05.18 18:50 | 25 мин. | МТЗ | Погодные условия: гроза, град, дождь, порывистый ветер. | Осмотр ВЛ-6 кВ, оборудования ТП. В 18:50 включено 9 ТП в черте города. В 21:30 включены в работу ТП-15, 6. ТП-14, 217, 218 отключены до предоставления протоколов испытаний. | 9 ТП 1665 кВА | Д/с - 2 (25 мин.)
[7 empty] | 04.05.18 21:30 | 2 ч. 55 мин. |  |  |  | 2 ТП (1 ТП потр.) 600 кВА | нет
[12 empty] | 3 ТП (потр.) 900 кВА | нет
4 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 04.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
5 | Центральные РЭС | Коркино | ПС 110/35/6 кВ Чумляк (ОАО "МРСК Урала") | ф. 6 кВ "№ 6" | 04.05.18 09:53 |  | 04.05.18 19:19 | 9 ч. 26 мин. | ТО | Повреждение КЛ-6 кВ "Выход с ПС 110/35/6 кВ Чумляк". Погодные условия: шквалистый ветер. | Осмотр КВЛ-6 кВ, оборудования ТП. Потребители запитаны по резервной схеме от ф. 6 кВ "11". | 2 ТП 580 кВА | нет
6 |  | Коркино | ПС 35/6 кВ № 1 Районная | ф. 6 кВ "№ 5" | 04.05.18 10:50 | 04.05.18 16:32 | 04.05.18 16:32 | 5 ч. 42 мин. | МТЗ | Осмотром причина отключения не установлена. Погодные условия: шквалистый ветер. | Осмотр КВЛ-6 кВ, оборудования ТП, в 16:32 включено по нормальной схеме. | 3 ТП 670 кВА | нет
7 |  | Коркино | ПС 35/6 кВ № 1 Районная | ф. 6 кВ "№ 7" | 04.05.18 10:50 | 04.05.18 14:36 | 04.05.18 14:36 | 3 ч. 46 мин. | МТЗ | Осмотром причина отключения не установлена. Погодные условия: шквалистый ветер. | Осмотр КВЛ-6 кВ, оборудования ТП, в 14:36 включено по нормальной схеме. | 5 ТП 2620 кВА | нет
8 |  | Еманжелинск | РП-7 (от ф.6 кВ "№7" ПС 110/6 кВ Батурино) | ф. 6 кВ "№3" | 04.05.18 9:30 | 04.05.18 12:00 | 04.05.18 12:00 | 2 ч. 30 мин. | МТЗ | Осмотром причина отключения не установлена. Погодные условия: шквалистый ветер. | Осмотр КВЛ-6 кВ, оборудования ТП, производство оперативных переключений в 12:00 включено по нормальной схеме. | 5 ТП 1900 кВА | нет
9 |  | Копейск | ПС 110/6 кВ Комсомольская | ф. 6 кВ "№ 22" | 04.05.18 12:32 | 04.05.18 13:18 | 04.05.18 13:18 | 46 мин. | МТЗ | Осмотром причина отключения не установлена. Погодные условия: шквалистый ветер. | Осмотр КВЛ-6 кВ, оборудования ТП, производство оперативных переключений, в 13:18 включено по нормальной схеме. | 10 ТП 2670 кВА | котельная-1, насосная-2, КНС-3, д/с-2 (46 мин.)
10 |  | Копейск | ТП-92 (от ф.6 кВ "№1" ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи) | ф. 6 кВ "№6" | 04.05.18 14:16 | 04.05.18 15:20 | 04.05.18 15:20 | 1 ч. 4 мин. | МТЗ | Осмотром причина отключения не установлена. Погодные условия: шквалистый ветер. | Осмотр КВЛ-6 кВ, оборудования ТП, в 15:20 включено по нормальной схеме. | 4 ТП 2000 кВА | нет
11 |  | Еманжелинск | РП-7 (от ф.6 кВ "№7" ПС 110/6 кВ Батурино) | ф. 6 кВ "№3" | 04.05.18 14:11 | 04.05.18 16:14 | 04.05.18 16:14 | 2 ч. 3 мин. | "Земля", ручное откл. | Повреждение на потребительской отпайке в сторону ТП-Марабаева. Погодные условия: шквалистый ветер. | Осмотр КВЛ-6 кВ, оборудования ТП, производство оперативных переключений. ТП Марабаева (400 кВА) отключена до устранения повреждения и предоставления протоколов испытаний. | 5 ТП 1900 кВА | нет
12 | Троицкие РЭС | Пласт | ПС 110/35/10 кВ Демаринская (ОАО "МРСК Урала") | ф. 10 кВ «Водовод» | 04.05.18 16:35 | 04.05.18 21:15 | 04.05.18 21:15 | 5 ч. 40 мин. | МТЗ | Осмотром причина отключения не установлена. Погодные условия: шквалистый ветер. | Осмотр ВЛ-10 кВ и ТП. РПВ успешно. | 4 ТП 805 кВА | 4 насосных (5 ч. 40 мин.)
13 | Карталинские РЭС |  |  |  | 04.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний