## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07-00 04.06.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 04.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС | Миасс | ПС 110/35/6 кВ Автозаводская (ОАО "ЭнСер") | ф. 6 кВ "Заречье" | 04.06.18 19:45 | 04.06.18 23:15 | 04.06.18 23:15 | 3 ч. 30 мин. | ТО | Причина аварийного отключения не установлена. | Обход, осмотр КВЛ-6 кВ, оборудования ТП. РПВ - успешно. | 7 ТП (2 ТП-потребит.) 1605 кВА | нет
3 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 04.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
4 | Центральные РЭС |  |  |  | 04.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
5 | Троицкие РЭС | Южноуральск | ПС 110/35/10/6 кВ Южноуральская | ф. 6 кВ "Город-4" | 04.06.18 12:00 | 04.06.18 14:00 | 04.06.18 14:00 | 2 ч. | Земля ручное отключение | Осмотром причина отключения не установлена. | Осмотр. Отключена потребительская ТП-7а до предоставления протоколов испытаний. | 16 ТП 5250 кВА | 2 насосные, КНС, очистные, 3 школы, 4 д/сада, 10 мед. Учреждений (2 ч.)
6 |  | Троицк | ПС 110/35/6 кВ Троицкая Районная | ф. 6 кВ "Молокозавод" | 04.06.18 13:55 | 04.06.18 17:30 | 04.06.18 17:30 | 3 ч. 35 мин. | МТЗ | Повреждение изолятора на ВЛ-6 кВ опора № 13. | Замена изолятора. | 17 ТП 7380 кВА | Котельная, насосная, 2 КНС (3 ч. 35 мин.)
7 |  | Троицк | ПС 110/6 кВ Станкозаводская | ф. 6 кВ "Гинкорпус" | 04.06.18 14:15 | 04.06.18 16:45 | 04.06.18 16:45 | 2 ч. 30 мин. | МТЗ | Осмотром причина отключения не установлена. | Осмотр. Отключены потребительские ТП-154, 156 до предоставления протоколов испытаний. | 12 ТП 4950 кВА | ЦТП, Мед. уч. (2 ч. 30 мин.)
8 | Карталинские РЭС |  |  |  | 04.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
Смена с 08-00 до 20-00 Инженер ИЦ Пономарёв С.Г.
Смена с 20-00 до 08-00 Инженер ИЦ Анцупов А.В.