## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/6 кВ Н.Уфалей КВЛ-6кВ №4 ПС Н.Уфалей | Потр. | 1 ,всего:2062 | 2018-07-04 | 25569.4465 | 2018-07-04 | 25569.4896 | 1:02 | Повреждение в сетях потребителя. В 10-43 на ПС 35/6 кВ Н.Уфалей отключился В 6кВ №4 от ЗЗ, МТЗ. В 10-45 выехали для осмотра КВЛ-6кВ №4. В 10-50 СЗО "Реабилитационный Центр" запитан от РИСЭ. В 11-13 приступили к осмотру КВЛ-6кВ №4. В 11-45 на ПС 35/6 кВ Н.Уфалей включен В 6кВ №4.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110 кВ Миасс ВЛ 6 Заповедник | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-07-04 | 25569.4444 | 2018-07-04 | 25569.5 | 1:20 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Чесменская ВЛ 10 Н.Украинка от ПС Чесменская | ПО Троицкие электрические сети | 2 ,всего:500 | 2018-07-04 | 25569.3757 | 2018-07-04 | 25569.5014 | 3:01 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Обрыв вязки на опоре 29 п. Новоукраинский
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Южноуральская ГРЭС – Ленинская с отпайкой на ПС Варламово | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-04 | 25569.7396 | 2018-07-04 | 25569.7396 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Гроза. Осмотрены ПС, замечаний нет. Расчётные точки КЗ по 3I0: 36,3км и 47,9км от ПС 110 кВ Ленинская. Зона осмотра: 25,8 - 58,4км от ПС 110 кВ Ленинская.
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Мисяш-т – Челябинская | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-04 | 25569.7847 | 2018-07-04 | 25569.7847 | 0:00 | Выясняется. Гроза.Произведён осмотр оборудования замечаний нет. Будет производится полный осмотр ВЛ
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Шахматово-т – Челябинская | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-04 | 25569.7847 | 2018-07-04 | 25569.7847 | 0:00 | Выясняется. Гроза.Осмотрено оборудование ПС Чебаркуль, Шахматово,Челябинская замечаний нет. Расчетная точка КЗ=3,3км от ПС Челябинская зона осмотра +-1,5км.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 500/110/10 кВ Челябинская ВЛ 10 Откормочный | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:238 | 2018-07-04 | 25569.8063 | 2018-07-04 | 25569.8097 | 0:05 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Прохождение грозового фронта
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/10кВ Черноборская ВЛ 10 Чесма 1 от ПС Черноборская | ПО Троицкие электрические сети | 2 ,всего:81 | 2018-07-04 | 25569.8132 | 2018-07-04 | 25569.8458 | 0:47 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Сломаны опоры №53,54,55. Порывы ветра 10-25 м/с 19-31 Откл. п. Безводный, п. Черноборский: летняя дойка. 20-18 п. Безводный запитан по ВЛ 10 Шевченко от ПС Чесменская (вкл. КР 619, откл. КР 507) 20-26 Допущена бригада на осмотр ВЛ 20-53 Осмотр ВЛ закончен. 21-00 Допуск бригады на демонтаж провода в пролете опор №51-56 21-46 Бригада работу закончили По состоянию на 20:18 04.07.2018 отключено ТП -1 шт.,нагрузка -0.035 МВт,население -1 чел.,населённые пункты -1 шт.,
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Варненская ВЛ 10 Н.Уральская от ПС Варненская | ПО Троицкие электрические сети | 1 ,всего:81 | 2018-07-04 | 25569.8056 | 2018-07-04 | 25569.8688 | 1:31 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). обрыв вязки на опоре №79 часть с. Варна СЗО нет РИСЭ не требуется 20-02 обнаружен обрыв вязки на опоре № 79 20-30 допущена бригада для АВР 20-46 окончены работы по АВР
ПО Магнитогорские электрические сети | ВЛ-110кВ ПС 60 - Узельга с отпайками | ПО Магнитогорские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-04 | 25569.8187 | 2018-07-04 | 25569.8187 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. (+25; 5м/с, гроза) 04.07.2018г. в 19:39 отключилась ВЛ-110кВ ПС 60 - Узельга с отпайками. АПВ-У. На ПС 60 (потр.):действием 2ст.ТЗНП, откл. В-110кВ Узельга, АПВ-У. На ПС Узельга (потр.): действием 1ст.ЗЗ, откл. СВ-110кВ. АПВ-У. ПС Учалы:ИМФ-3Р ВЛ 110 кВ Межозерная: ф.С=0, L=54,1км.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Береговая ВЛ-10кВ № 17 ПС "Береговая" | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-04 | 25569.8222 | 2018-07-04 | 25569.8222 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Порывистый ветер дождь. 19-44 Аварийный сигнал ПС Береговая. 20-02 ПС Береговая: от МТЗ откл В-10кВ №17, АПВ-У, КИ в норме. РТ ф.А.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 35/10кВ Скалистая ВЛ 10 Газопровод от ПС Скалистая | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-07-04 | 25569.834 | - | - | #VALUE! | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 35/10кВ Покровская ВЛ 35кВ Покровская-Катенинская с отп. на ПС Кулевченскую. | ПО Троицкие электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-04 | 25569.8896 | 2018-07-04 | 25569.8896 | 0:00 | Выясняется.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Ларино ВЛ-10кВ №13 ПС Ларино | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-04 | 25569.9167 | 2018-07-04 | 25569.9167 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Сильный порывистый ветер с дождем. 20-00 ПС Ларино от МТЗ откл В-10кВ №13, АПВ-У, КИ в норме.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/6кВ Строительная ВЛ 6 Рыбхоз 2 от ПС Строительная | ПО Троицкие электрические сети | 1 ,всего:1 | 2018-07-04 | 25569.9215 | 2018-07-05 | 25569.1181 | 4:43 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение кабеля 6кВ на ТП 216П Троицкий рыбхоз. Поврежден кабель 6кВ на ТП 216П во время грозы. 22-20 Бригада приступила к работе по ремонту кабеля 22-22 РИСЭ подключено на ТП 216П Садки по разведению малька
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110 кВ Шахматово-т ВЛ 6 Запевалово | Потр. | 2 ,всего:507 | 2018-07-05 | 25569.0563 | 2018-07-05 | 25569.0972 | 0:59 | Повреждение в сетях потребителя. 01-21 аварийно отключился В 6 Запивалово 01-23 Осмотр ВЛ 6 Запивалово по распоряжению 01-47 Осмотр закончен повреждение на отпайке потребителя за СР-57, отключен СР-57 01-52 Включен В 6 Запивалово 02-20 Включен СР-57, схема нормальная
ПО Магнитогорские электрические сети | ВЛ-110 кВ Верхнеуральская - Степная | ПО Магнитогорские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-05 | 25569.1715 | 2018-07-05 | 25569.1715 | 0:00 | Выясняется. (+19; 3м/с). 05.07.2018г. в 04:07 отключилась ВЛ-110кВ Верхнеуральская - Степная. АПВ-У. На ПС 110кВ Верхнеуральская :действием 1ст.ТЗНП, 1ст. МФЗ откл. В-110кВ Степная, АПВ-У. ЛИФП 2В 2С 110кВ :78кВ.
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Боровая - Единовер-т с отпайкой на ПС Бердяуш-т | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-05 | 25569.2104 | 2018-07-05 | 25569.2104 | 0:00 | Выясняется. Осмотрено оборудование ПС Боровая, Единовер, Бердяуш замечаний нет.
ПО Центральные электрические сети | ВЛ-110 кВ ЧТЭЦ-2-ЧТЗ 2 ц | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-05 | 25569.2069 | 2018-07-05 | 25569.2069 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений.
ПО Центральные электрические сети | ВЛ 110 кВ Челябинская ТЭЦ-3 - Тепличная | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-05 | 25569.2188 | 2018-07-05 | 25569.2188 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений.