## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Челябинские городские электрические сети | ПС 110/10 кВ Шершневская КЛ 10 кВ Сады - ПС Шершневская ф3 | Потр. | 1 ,всего:2 | 2018-06-05 | 25569.4903 | 2018-06-05 | 25569.8958 | 9:44 | Повреждение в сетях потребителя. повреждение в сетях потребителя ПС 110/10 кВ Шершневская ф,3 В 10 откл. от МТЗ
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110 кВ Верхнеуральская ВЛ 10 кВ Огород к. ПС Верхнеуральская | ПО Магнитогорские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-05 | 25569.5917 | 2018-06-05 | 25569.5917 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Сильный ветер (+26; 20м/с) 05.06.2018г. в 14:12 на ПС Верхнеуральская действием ТО откл. В-10кВ Огород к., АПВ-У. При осмотре ВЛ видимых повреждений не обнаружили.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110 кВ МММЗ ВЛ 6 Щебзавод 2 | Потр. | 0 ,всего:1 | 2018-06-05 | 25569.8611 | 2018-06-05 | 25569.8632 | 0:03 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение в сетях потребителя 05.06.18. в 20-40 на ПС МММЗ отключился В 6 Щебзавод-2, МТЗ и ЗЗ. Погашено: промзона, потребительское. 05.06.18. в 20-43 по согласованию с потребителем В 6 Щебзавод-2 включен успешно.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Калачёво ВЛ 6 № 13 "Рыб.хоз" от ПС 110/35/6 "Калачево" | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-05 | 25569.8396 | 2018-06-05 | 25569.8549 | 0:22 | Выясняется. Обрыв провода. 20:20 откл. Р802. 20:31 ВЛ 6 №13 вкл. до Р 802 .
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/6кВ Кочкарь ВЛ 6 Шахта К.Маркса от ПС Кочкарь | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-06-05 | 25569.9889 | 2018-06-05 | 25569.9972 | 0:12 | Повреждение в сетях потребителя. Выясняется