## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 06.05.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 05.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС | Миасс | ф. 10 кВ "Курортный" от ПС 110/10 кВ Тургояк | ВВ 10 кВ ЯКНО-1 | 05.05.18 08:30 | 05.05.18 10:00 | 05.05.18 10:00 | 1 ч. 30 мин. | МТЗ | Обрыв в/в фазного провода в первом пролете, отпайка на ТП-270 из-за падения сухового дерева. | Осмотр ВЛ, ТП. Дерево убрали, провод в/в восстановили. | 18 ТП (8 потребит.) 3868 кВА | Школа № 23, котельная, С0Ш № 23, Амбулатория - 2 шт (1 ч. 30 мин.)
3 |  | Миасс | ПС 35/6 кВ МизЭнерго | ф. 6 кВ "Кирзавод" | 05.05.17 13:15 | 05.05.17 14:00 | 05.05.17 14:00 | 45 мин. | МТЗ | Обрыв провода с изолятора на опоре на отпайку к ТП-6 к/с "Любитель". | Обход, осмотр КВЛ-6 кВ. Восстановили ВЛ-6 кВ. Потребительские ТП-217, ТП-218, ТП-14 отключены до предоставления протокола испытаний. | 15 ТП (6 потребит.) 3725 кВА | д/ сад-2 (45 мин)
[7 empty] | 05.05.17 15:40 | 2 ч. 25 мин. |  |  |  | 5 ТП (4 потребит.) 1400 кВА | д/сады (2 ч 25 мин)
4 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 05.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
5 | Центральные РЭС |  |  |  | 05.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
6 | Троицкие РЭС |  |  |  | 05.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
7 | Карталинские РЭС |  |  |  | 05.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
Смена с 20-00 до 08-00 Инженер ИЦ Пономарев С.Г.