## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07-00 06.06.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС | Аша | ЦРП-1 (от ПС 110/35/10 кВ Аша-тяга) | 2 С 10 кВ (фидера 10 кВ: "Посёлок строителей", "Город", "ТП-83", "Козинский", "Электролуч ввод №2") | 05.06.18 12:55 | 05.06.18 13:20 | 05.06.18 13:20 | 25 мин. | МТЗ | Неисправность КЛ-10 кВ между ЦРП-1 и ТП-25. | Осмотр оборудования ТП, КВЛ-10 кВ. В 13:15 откл. ф. 10 кВ "Посёлок строителей", в 13:20 вкл. ввод с ПС 110/35/10 кВ Аша-тяга (на 2 С 10 кВ). ф. 10 кВ "Посёлок строителей" запитан по резерву с ТП-25. Поврежденная КЛ-10 кВ выведена в ремонт, проверена, испытана. Нормальная схема восстановлена 05.06.18 в 16:15. | 33 ТП 7660 кВА | Школа, 4 д/с, рег. палата (25 мин.)
[7 empty] | 05.06.18 13:55 | 1 ч. |  |  |  |  | ретранслятор (резерв) 1 ч.
2 | Миасские РЭС | Миасс | ПС 35/6 кВ МизЭнерго (ООО "МИЗ-Энерго") | ф. 6 кВ "Кирзавод" | 05.06.18 10:20 | 05.06.18 15:20 | 05.06.18 11:00 | 40 мин. | МТЗ | Осмотром причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ, ТП. Отключены ТП-217, 218 (потр.- Чебаркульский АБЗ) до предоставления протоколов испытания. Нормальная схема восстановлена 05.06.2018 в 15:20. | 15 ТП (6 потребит.) 3610 кВА | 2 д/с (40 мин.)
[7 empty] | 05.06.18 13:00 | 2 ч. 40 мин. |  |  |  | 6 ТП (4 потребит.) 1315 кВА | нет
3 | Кыштымские РЭС | Нязепетровск | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск (ОАО "МРСК Урала") | ф. 10 кВ "Город-6" | 05.06.18 14:15 | 05.06.18 16:50 | 05.06.18 15:10 | 55 мин. | ТО | Осмотром причина отключения не установлена. Погодные условия: сильные порывы ветра. | Осмотр ВЛ, ТП. Отключены потребительские ТП-21, 39, 43, 44, 45, 47, 48 до предоставления протоколов испытания. Нормальная схема восстановлена 05.06.18 в 16:50. | 32 ТП 7231 кВА | Больница (55 мин.)
4 |  | Нязепетровск | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск (ОАО "МРСК Урала") | ф. 10 кВ "Город-4" | 05.06.18 14:40 | 05.06.18 16:10 | 05.06.18 16:10 | 1 ч. 30 мин. | ТО | Осмотром причина отключения не установлена. Погодные условия: сильные порывы ветра. | Осмотр ВЛ, ТП. РПВ успешно. | 16 ТП 5343 кВА | Д/Сад, школа (1 ч. 30 мин.)
4 | Центральные РЭС |  |  |  | 05.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
5 | Троицкие РЭС |  |  |  | 05.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
6 | Карталинские РЭС |  |  |  | 05.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
Смена с 20-00 до 08-00 Инженер ИЦ Пономарёв С.Г.