## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Троицкие электрические сети | ПС 35/10кВ Покровская ВЛ 10 Гараж от ПС Покровская | ПО Троицкие электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-03-06 | 25569.5701 | 2018-03-06 | 25569.6319 | 1:29 | Выясняется. Осмотр ВЛ продолжат 07.03.18
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 3540 КЛ 10 кВ ТП 3514 - ТП 3540 К1 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-03-06 | 25569.5486 | 2018-03-06 | 25569.6007 | 1:15 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10 кВ ТП 3514 - ТП 3540 К1. 06.03.18 в 13:10 на ДП ПО "ЧГЭС" поступил сигнал "сброс нагрузки" ПС Тракторозаводская Ф.20, в РП 10 в ст. РП 53 В-10кВ откл. от МТЗ. ОВБ ТРЭС определила: 1. Повреждение КЛ 10 кВ ТП 3514 - ТП 3540 к1. 06.03.18 в 14:25 потребители включены. Отключались 17 шт. ТП с нагрузкой 2,5 МВт. (быт, офисы, СЗО)
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6кВ Полетаево-т ВЛ-6кВ №6 ПС Полетаево-тяга | Потр. | 2 ,всего:552 | 2018-03-06 | 25569.6632 | 2018-03-06 | 25569.6646 | 0:02 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение в сетях потребителя
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6кВ Полетаево-т ВЛ-6кВ №6 ПС Полетаево-тяга | Потр. | 2 ,всего:552 | 2018-03-06 | 25569.6701 | 2018-03-06 | 25569.7236 | 1:17 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение в сетях потребителя ПС 110/35/6кВ Полетаево-т, ВЛ-6кВ №6 ПС Полетаево-тяга, МТЗ, АПВ-О. Бригада ОРБ в составе 2х человек выехала для осмотра ВЛ.РИСЭ направлено для электроснабжения потребителей. 17-20 отключены ЛР 10кВ ТП 1874 "УпрДор", ЛР 10кВ №839 отпайка на ТП 1609"АЗС" на балансе потребителей. 17-22 включена ВЛ-6кВ №6 ПС Полетаево-тяга.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10/6кВ Южноуральская ВЛ 6 Плановый поселок от ПС Южноуральская | Потр. | 1 ,всего:110 | 2018-03-06 | 25569.7188 | 2018-03-06 | 25569.8285 | 2:38 | Повреждение в сетях потребителя. Обрыв провода на натяжном зажиме ф.А линейного спуска 6кВ от оп.№1 к контактам проходного изолятора ЗРУ 6 с последующим межфазным перекрытием изоляции на ф.С и отгорание провода п. Плановый
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Чумляк КЛ-6кВ №12 ПС Чумляк "Очистные сооружения" | Потр. | 1 ,всего:0 | 2018-03-06 | 25569.75 | - | - | #VALUE! | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение в кабельной муфте одного кабеля на 1-й опоре. По состоянию на 18:21 06.03.2018 отключено ТП -2 шт.,нагрузка -0.600 МВт,населённые пункты -1 шт.,СЗО -1 шт.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 35/10/6 кВ Минка тяга ВЛ 10 Минка | ПО Златоустовские электрические сети | 3 ,всего:257 | 2018-03-06 | 25569.8056 | 2018-03-06 | 25569.9278 | 2:56 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Обрыв вязок проводов ф "А" и ф "В" на оп. № 77. Погашено с. Минка,разъезд Минка ,п.Кочкари 06.03.18.в 19-20 ПС Минка -тяга отключение ВЛ 10 Минка МТЗ; РПВ н/у.Готовиться к выезду РИСЭ. 06.03.18 в 19-30 ОРБ-6 приступила к осмотру ВЛ 10 Минка. 06.03.18. в 20-05 РИСЭ автомобиль Урал 4320 Е780ВТ выехал в с. Минка. 06.03.18. в 21-55 ТП-26 ВЛ 10 Минка запитана от РИСЭ 06.03.18. 21-30 при осмотре обнаружено обрыв вязок проводов ф А" и ф "В" на оп. № 77. 06.03.18. в 22-10 повреждение устранено. 06.03.18. в 22-16 ВЛ 10 Минка вкл. в работу успешно. По состоянию на 21:55 06.03.2018 отключено ТП -9 шт.,население -116 чел.,населённые пункты -3 шт.,СЗО -1 шт.
ПО Центральные электрические сети | КТП-10 кВ №2678 Силовой трансформатор №1 | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:50 | 2018-03-06 | 25569.7188 | 2018-03-07 | 25569.0208 | 7:15 | Повреждение оборудования ПС(ТП). внутри баковое повреждение трансформатора 06.03.18 в 17-15 появилась «земля в сети 10кВ» по ВЛ-10кВ №20 от ПС Кунашак Кунашакского РЭС. 06.03.18 в 17-50 бригада ОВБ выехала для осмотра ВЛ-10кВ №20 от ПСКунашак Кунашакского РЭС 06.03.18 в 18-35 РИСЭ отправлен на ТП2678. 06.03.18 в 19-10 РИСЭ прибыл на ТП2678. 06.03.18 в 19-27.отключен ТП-2678 , земля в сети 10кВ исчезла. Так как ведутся работы по замене тр-ра на ТП-2678 подключить РИСЭ к шинам 0,4кВ нет возможности. 06.03.18 с 19-27 производство АВР по замене трансформатора. (4 единицы техники , 5 человек). Планируемое время окончания АВР 00-35 07.03.18. в 00-25 АВР закончены. 00-30 07.03.18 ТП-2678 включена.
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 3545 КЛ 10 кВ ТП 3400 - ТП 3545 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:152 | 2018-03-06 | 25569.8056 | 2018-03-06 | 25569.8417 | 0:52 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10кВ ТП 3400 - ТП 3545. В РП 10 в ст. ТП 3401 В-10кВ откл. от МТЗ в результате повреждения КЛ 10кВ ТП 3400 - ТП 3545.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6кВ Полетаево-т ВЛ-6кВ №6 ПС Полетаево-тяга | ПО Центральные электрические сети | 2 ,всего:552 | 2018-03-06 | 25569.8472 | 2018-03-06 | 25569.9444 | 2:20 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Обнаружено наклонена опора № 5 провис проводов в пролете опор 5-6. ПС 110/35/6кВ Полетаево-т, ВЛ-6кВ №6 ПС Полетаево-тяга, МТЗ, АПВ-О. Бригада ОРБ Полетаевского участка в составе 2-х человек преступила к осмотру ВЛ. 20-55 обнаружено наклонена опора № 5 провис проводов в пролете опор 5-6. РИСЭ выехала для электроснабжения ТП 202 "Чипыши". 21-38 Бригада ОРБ Полетаевского участка допущена к АВР предположительное время окончания АВР 23-00
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110/35/10кВ Фершампенуаз ВЛ-10кВ Очистные к. (ПС Фершампенуаз) | ПО Магнитогорские электрические сети | 3 ,всего:562 | 2018-03-06 | 25569.9889 | 2018-03-07 | 25569.0035 | 0:21 | Выясняется. (-14, ветер 4-7 м/с) 06.03.2018г. в 23:44 на ПС 110/35/10кВ Фершампенуаз действием МТЗ отключился В-10кВ Очистные к. (ПС Фершампенуаз), АПВ-НУ, РПВ-НУ Бригада выехала. Обесточено:часть с.Фершампенуаз, п.Слюда, п.Рассвет 534 чел., СЗО-6шт. (скважина-4шт., дет.сад-2шт.). РИСЭ готовится к выезду. ВЛ вкл. в 0-05 07.03.18, сильный ветер, продолжают осмотр
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Чесменская ВЛ 10 Бускуль от ПС Чесменская | ПО Троицкие электрические сети | 2 ,всего:1121 | 2018-03-06 | 25569.9757 | 2018-03-07 | 25569.0583 | 1:59 | Выясняется. 23:58 Отключили КР 503 включили участок ВЛ 10 от ПС Чесменская до КР 503. 07.03.18. 00:35 Отправлен РИСЭ н.п Тарутино, Пластовский РИСЭ 60 кВА готовится к отправкев п.Тарутино. 07.03.18. 01:24 на ПС Новоеткульская включили ШР, ЛР, В 10 Чесменская По состоянию на 23:58 06.03.2018 отключено ТП -30 шт.,население -1100 чел.,населённые пункты -2 шт.,СЗО -7 шт.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Береговая ВЛ-10кВ №7 ПС Береговая | ПО Центральные электрические сети | 2 ,всего:602 | 2018-03-06 | 25569.9757 | 2018-03-07 | 25569.2361 | 6:15 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Повреждение провода Ф"В" в пр.оп 150-152 в 23-25 на ПС Береговая откл.Ф-7 от МТЗ, АПВ неуспешное. в 23-30 РПВ неуспешное. в 23-50 отключен СБРУН-1, Ф-7 ПС Береговая включен в работу. РИСЭ готовится к выезду. в 23-55 бригада ОВБ выехала для осмотра ВЛ-10кВ от СБРУН-1 до ТП-475,476. в 00-56 на откл.участке обнаружили повреждение провода пр.оп.150-152 фаза "В". в 02-36 с базы РЭС выехала бригада для проведения АВР (4 человека,3 ед.техники). в 02-47 с базы Кыштымского РЭС отправлен РИСЭ. в 04-03 бригада для ведения АВР допущена. в 04-57 АВР закончены. в 05-40 включен СБРУН-1. РИСЭ отправлена к месту базирования. По состоянию на 23:50 06.03.2018 отключено ТП -3 шт.,нагрузка -0.030 МВт,население -67 чел.,населённые пункты -1 шт.,