## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 07.06.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС | Усть-Катав | ГПП 110/6 кВ УКВЗ | РП-2 ф. 6 кВ "№ 6" | 06.06.18 14:00 | 06.06.18 14:50 | 06.06.18 14:50 | 50 мин. | ТО | Обрыв ВЛ-6 кВ. | Осмотр, производство оперативных переключений. Устранение обрыва. | 9 ТП 3020 кВА | поликлиника, д\сад , школа. (50 мин)
2 |  | Усть-Катав | ГПП 110/6 кВ УКВЗ | ф. 6 кВ "№ 18" ТП-62 | 06.06.18 16:30 | 06.06.18 17:30 | 06.06.18 17:30 | 1 час. | ТО | Схлёст проводов ВЛ-6 кВ. | Осмотр, производство оперативных переключений. Устранение схлёста проводов. | 1 ТП 400 кВА | 1 д/cад (1 час.)
3 | Миасские РЭС |  |  |  | 06.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
4 | Кыштымские РЭС | Карабаш | ЦРП-Города (от ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш) | ф. 10 кВ "ТП-22" | 06.06.18 18:45 | 06.06.18 19:35 | 06.06.18 19:35 | 50 мин. | МТЗ | Повреждение потребительской КЛ-10 кВ между ТП-54 и ТП-57 | Осмотр КВЛ-10 кВ, ТП, ЦРП. Поврежденная КЛ-10 кВ выведена в ремонт, потребители запитаны по резерву. | 5 ТП 1860 кВА | Администрация (50 мин.)
5 | Центральные РЭС | Копейск | ТП-447 (МУП "КЭС") (от ф.6 кВ "№19" ПС 110/6 кВ КопейскаяГородская) | ф. 6 кВ "№5 гл.вв.19" | 06.06.18 14:50 | 06.06.18 15:55 | 06.06.18 15:55 | 1 ч. 05 мин. | МТЗ | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-5 до ТП-447. | Осмотр КВЛ-6 кВ, ТП, производство оперативных переключений. Поврежденная КЛ-6 кВ выведена в ремонт, потребители запитаны по резерву. | 2 ТП 2060 кВА | нет
6 | Троицкие РЭС | Южноуральск | ПС 110/35/10/6 кВ Южноуральская (ОАО "МРСК Урала") | ф. 6 кВ "Плановый поселок" | 06.06.18 16:35 | 06.06.18 17:00 | 06.06.18 17:00 | 25 мин. | МТЗ | Касание ВЛ-6 кВ дерева при падении (дерево вырвало с корнем при сильном ветре) | Осмотр ВЛ-6 кВ и ТП. Восстановление ВЛ-6 кВ. | 23 ТП 5290 кВА | нет
7 | Карталинские РЭС | Карталы | ПС 220/110/10 кВ Карталы-220 (ПАО "ФСК ЕЭС") | ф. 10 кВ "Дом-к" | 06.06.18 14:59 | 06.06.18 16:19 | 06.06.18 16:19 | 1 ч. 20 мин. | "Земля", ручное откл. | Повреждение крюка двойного крепления оп. № 8/16 Погодные условия: шквалисый ветер. | Осмотр КВЛ-10 кВ, ТП. Замена крюка двойного крепления на оп. №8/16. Нормальная схема восстановлена 06.06.2018 в 16:19. | 14 ТП 3390 кВА | Котельная (1 ч. 20 мин.)