## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 с 06.07.2018 по 09.07.18
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. |  | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 06.07.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС | Чебаркуль | ПС 220/110/10 кВ Чебаркуль | ф. 10 кВ "УралНИИС" | 06.07.18 11:20 | 06.07.18 18:15 | 06.07.18 18:15 | 6 ч.55 мин. | ТО | Отгорела жила кабеля в концевой муфте КЛ-10 кВ на опоре № 1. | Осмотр ВЛ-10 кВ, оборудования ТП. Восстановили КЛ-10 кВ от ПС 220/110/10 кВ Чебаркуль до опоры № 1. | 3 ТП 740 кВА | нет
3 |  | Миасс | ПС 110/10 кВ Тургояк | ф. 10 кВ "Тургояк" | 06.07.18 13:00 | 06.07.18 13:05 | 06.07.18 13:05 | 05 мин. | МТЗ | Потребители самовольно включили повреждённую ВЛ-10 кВ на участке потребителей (ТП-264, 264а, 265, 265а, "Лесная сказка"). | Осмотр ВЛ-10 кВ, оборудования ТП, отключение поврежденного участка ТП-264, 264а, 265, 265а, "Лесная сказка". РПВ успешно. | 32 ТП (22 потребит.) 5944 кВА | Школа, дет/сад, котельная (05 мин.)
4 |  | Миасс | ПС 110/35/6 кВ Ленинская РП ЛПДС (ОАО "МРСК Урала") | ф. 6 кВ "Дражный" | 07.07.18 09:15 | 07.07.18 10:15 до оп. № 79 | 07.07.18 11:15 | 1 ч. | ЗЗ | Не установлена. | Обход, осмотр оборудования ТП, ВЛ-6 кВ. РПВ успешно. | 15 ТП ( 4 потребит.) 1653 кВА | нет
[6 empty] | 07.07.18 11:15 |  | 2 ч. |  |  |  | 10 ТП ( 4 потребит.) 1253 кВА | нет
5 |  | Миасс | ПС 110/35/6 кВ Ленинская РП ЛПДС | ф. 6 кВ "Ленинск" | 08.07.18 19:15 | 08.07.18 21:00 | 08.07.18 21:00 | 1 ч. 45 мин. | ЗЗ | Погодные условия: гроза, порывистый ветер, сильный дождь. | Обход, осмотр ВЛ, ТП. РПВ успешно. | 3 ТП 640 кВА | нет
6 | Кыштымские РЭС | Карабаш | ЦРП Карабаш | ф. 10 кВ "№ 16" | 07.07.18 15:30 | 07.07.18 16:50 | 07.07.18 16:50 | 1 ч. 20 мин. | Ручное откл. | Обрыв провода 10 кВ между опорами № 64 и 65 (машиной). | Обход, осмотр, устранение обрыва. | 10 ТП 2250 кВА | Школа (1 ч. 20 мин.)
7 |  | Кыштым | ПС 110/35/6 кВ Кыштым (ОАО "МРСК Урала") | ф. 6 кВ "Город-5" | 08.07.18 10:47 | 08.07.18 19:30 | 08.07.18 19:30 | 9 ч. 30 мин. | Ручное откл. | Пробой изоляторов ВЛ-6 кВ, опора № 47. | Обход и осмотр ВЛ и ТП. Замена изоляторов. | 11 ТП 2915 кВА | Дет/сад, школа (9 ч. 30 мин.)
8 |  | Кыштым | ПС 110/35/6 кВ Кыштым (ОАО "МРСК Урала") | ф. 6 кВ "Город-5" | 08.07.18 20:00 | 08.07.18 22:45 | 08.07.18 22:45 | 2 ч. 45 мин. | МТЗ | Погодные условия: гроза, порывистый ветер, сильный дождь. | Обход, осмотр ВЛ, ТП. РПВ успешно. | 11 ТП 2915 кВА | Дет/сад, школа (2 ч. 45 мин.)
9 | Центральные РЭС | Коркино | ПС 110/35/6 кВ Коркино | ф. 6 кВ "Водоснабжение" | 06.07.18 11:28 | 06.07.18 12:34 | 06.07.18 12:34 | 1 ч. 06 мин. | МТЗ | В ВЛ-6 кВ попали воздушные шары. | Обход, осмотр ВЛ, ТП. РПВ успешно. | 15 ТП 3400 кВА | 2 котельные, КНС (1 ч. 06 мин.)
10 |  | Челябинск | РП-95 от ПС 110/10 кВ Тепличная | СВ ф. 10 кВ "№ 20" | 06.07.18 11:22 | 06.07.18 17:41 | 06.07.18 17:41 | 6 ч. 19 мин. | МТЗ | Несчастный случай. | Осмотр оборудования РП-95, ревизия ошиновки 4 С 10 кВ, яч. Ф. 10 кВ "№ 25", ТН 4 С 10 кВ. | 3 ТП 1890 кВА | нет
11 |  | Коркино | ПС 110/35/6 кВ Коркино | ф. 6 кВ "Док-1" | 08.07.18 15:53 | 08.07.18 18:37 | 08.07.18 18:37 | 2 ч. 44 мин. | МТЗ | К.З. ВЛ-6 кВ отпайка на ТП Яблочное. | Устранено повреждение ВЛ-6 кВ. | 7 ТП 4630 кВА | Котельная (2 ч. 44 мин.)
12 |  | Роза | ПС 110/35/6 кВ Чумляк | ф. 6 кВ "№ 11" | 08.07.18 18:54 | 08.07.18 20:13 | 08.07.18 20:19 | 1 ч. 38 мин. | МТЗ | Погодные условия: гроза, порывистый ветер, сильный дождь. | Обход, осмотр ВЛ, ТП. РПВ успешно. | 14 ТП 2815 кВА | Очистные сооружения - частично (1 ч. 38 мин.)
13 | Троицкие РЭС | Троицк | ПС 35/6 кВ Городская | ф. 6 кВ "Заречный" | 08.07.18 09:00 | 08.07.18 11:00 | 08.07.18 11:00 | 2 ч. | МТЗ | Повреждение КЛ-6 кВ между ТП 60 и ТП 50. (Резервная КЛ). | Поврежденная КЛ выведена в ремонт. Потребители запитаны по нормальной схеме. | 9 ТП 4130 кВА | Котельная, школа, скор.пом (2 ч.)
14 |  | Троицк | ПС 35/6 кВ Городская | ф. 6 кВ "Город 1" | 08.07.18 09:00 | 08.07.18 12:00 | 08.07.18 17:00 | 3 ч. | МТЗ | Повреждение КЛ-6 кВ между ТП-32 и ТП-31. | Осмотр ВЛ,ТП. КЛ выведена в ремонт, часть потребителей ( 9 ТП ) запитаны от ПС 110/35/6 кВ Станкозаводская, ф. 6 кВ "Пождепо". | 4 ТП 2010 кВА | 2 школы, администрация (3 ч.)
[6 empty] | 08.07.18 17:00 |  | 8 ч. |  |  |  | 11 ТП 2823 кВА | Д/с, мед.учрежд. (8 ч.)
15 | Карталинские РЭС | Кизил | ПС 110/35/10 кВ Кизил | ВЛ-10 кВ "Кизил-1" | 08.07.18 04:15 | 08.07.18 05:12 | 08.07.18 05:12 | 57 мин. | ТО | Обрыв провода в пролёте опор 20-21 ф. "А2 ВЛ-10 кВ "Кизил-1". | Осмотр ВЛ-10 кВ, ТП. В ТП-251 отключили ВН в сторону ТП-26. В 05:12 включили ВЛ-10 кВ "Кизил-1" до ТП-251. | 36 ТП 9540 кВА | 2 дет/сада, школа, котельная, пожарная часть (57 мин.)
[7 empty] | 08.07.18 09:30 | 5 ч. 15 мин. |  |  | Произведена перетяжка провода, монтаж бандажа ф. "А" ВЛ-10 кВ оп. № 20-21 ф. "Ктзтл-1". В ТП-251 включили ВН в сторону ТП-26 | 11 ТП 2580 кВА | Дет/сад, котельная
Смена с 07-00 до 14-00 Инженер ИЦ Пономарёв С.Г.