## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110/6 кВ КИЦЗ ВЛ 6 № 17 ПС КИЦЗ | Потр. | 1 ,всего:467 | 2018-03-07 | 25569.2882 | 2018-03-07 | 25569.2979 | 0:14 | Повреждение в сетях потребителя 07.03.18. в 06-55 на ПС КИЦЗ авар. откл. ВЛ 6 № 17 Погашено: часть г. Катав-Ивановск. 07.03.18. в 07-05 отключили СР-18 07.03.18. в 07-09- на ПС КИЦЗ включили ВЛ 6 № 17 успешно, погашенных потребителей нет, отключена потребительский участок от СР-18 до ТП-97П. 07.03.18 в 15-05 вкл. СР-18 успешно, после подтверждение потребителя о готовности к включению.
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Приваловская-Боровая с отпайкой на ПС Бердяуш-т | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-03-07 | 25569.3007 | 2018-03-07 | 25569.3007 | 0:00 | Выясняется. на опоре №123 отпайки на ПС Бердяуш-т сильные колебания ВЧ-заградителя, при сильных порывах ветра приближается к телу опоры. Осмотрено оборудование ПС Боровая и Приваловская, Бердяуш-замечаний нет. Расчётная точка 22,3км от ПС Приваловская, зона осмотра +-3,9км
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 Касли ВЛ 10 ПАТО | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-03-07 | 25569.3 | 2018-03-07 | 25569.4111 | 2:40 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение в сетях потребителя. Обрыв провода в пр №5-6
ПО Центральные электрические сети | ВЛ-110 кВ Исаково- ЧТЭЦ-1 | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-03-07 | 25569.3014 | 2018-03-07 | 25569.3014 | 0:00 | Воздействие внешних факторов. Перекрытие гирлянды изоляторов П/Э пленкой Ф"В" на П-42 8-00 начат осмотр одной бригадой. 17-25 осмотрена вся ВЛ.
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ ЗМЗ-23 – Златоуст с отпайкой на ПС Швейная | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-03-07 | 25569.3389 | 2018-03-07 | 25569.3389 | 0:00 | На ВЛ 110 кВ ЗМЗ-23 - Златоуст с отпайкой на ПС Швейная: в пр 1-2 обрывы верхней (С) и средней (В) фазы, оп 1 повреждение шлейфа верхней (С) фазы, оп.2 повреждение шлейфа верхней (С) и средней (В) фазы.
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ ЗМЗ-25 – Златоуст с отпайкой на ПС Швейная | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:29000 | 2018-03-07 | 25569.3389 | 2018-03-07 | 25569.7479 | 9:49 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). На ВЛ 110 кВ ЗМЗ-25 - Златоуст с отпайкой на ПС Швейная: на портале обрыв провода правой(В) фазы, в пр 1-2 обрыв верхней (С) фазы, после РПВ в пролете опор 2-3 отпайки на ПС Швейная обрыв провода средней (А) фазы. На ВЛ 110 кВ ЗМЗ-23 - Златоуст с отпайкой на ПС Швейная: в пр 1-2 обрывы верхней (С) и средней (В) фазы, оп 1 повреждение шлейфа верхней (С) фазы, оп.2 повреждение шлейфа верхней (С) и средней (В) фазы. В 08-15 готовиться к выезду РИСЭ из СМИТ (т354тн). В 08-18 РПВ-НУ. В 08-35 готовиться к выезду РИСЭ из ЧГРЭС мощностью 100кВ, из ЦЭС 280кВ, из ЮРЭС 100 кВ. В 09-00 РИСЭ из ЧГРЭС (н590ту), ЦЭС (т197хе) выехали. В 09-00 запитана ПС ЗМЗ-4 по стороне 35кВ по резерву, персоналом потребителя. В 09-20 ПС ЗМЗ-4 полностью запитана по резерву, персоналом потребителя. В 09-32 ВЛ 110 кВ ЗМЗ-25 - Златоуст с отпайкой на ПС Швейная,ВЛ 110 кВ ЗМЗ-23 - Златоуст с отпайкой на ПС Швейная выведены в ремонт. В 10-31 от РИСЭ СМИТ ПО ЗЭС (т354тн) запитано ТП-166 (2д/с, 1 школа, 5 000 чел). В 10-48 допущены 2 бригады для ремонта проводов в пр. 1-2 и ремонта провода на портале. В 11-35 подано напряжение на 2С 6 кВ ПС Швейная. В 11-48 подано напряжение по КЛ 6 Котельная 2-2 от ПС Швейная (1СЗО-Котельная, 0,3 мВТ). В 12-53 подано напряжение по КЛ 6 Спутник (2502 чел, 2 ТП, 0,5 мВт). В 13-26 работы на ВЛ 110 кВ ЗМЗ-25 - Златоуст с отпайкой на ПС Швейная закончены. В 13-58 ВЛ 110 кВ ЗМЗ-25 - Златоуст с отпайкой на ПС Швейная, РПВ-НУ (1 зона ДЗ,ТО, ф.А,С). В пролете опор 2-3 отпайки на ПС Швейная обрыв провода средней (А) фазы. ПС осмотрены, замечаний нет. ВЛ выводиться в ремонт. В 14-38 от РИСЭ ПО ЦЭС (т197хе) запитано ТП-34 (1 д/с, АТС, 1236 чел). В 15-00 допущена бригада на ВЛ 110 кВ ЗМЗ-23 - Златоуст с отпайкой на ПС Швейная для ремонта провода в пролете 1-2. В 15-20 готовятся к выезду РИСЭ из ПО ТЭС, ПО МЭС. В 15-35 РИСЭ из ПО МЭС (х348от) выехала. В 15-40 РИСЭ из ПО ТЭС (о485ок) выехала. В 15-42 от РИСЭ ЧГРЭС (н590ту) запитано 1С 6 кВ ТП-29 (1620 чел). В 15-47 от РИСЭ Юрюзанского РЭС (е780вт) запитано ТП-19 (645 чел, д/с). В 15-49 бригада линейщиков ЗРЭС допущена для осмотра ВЛ 110 кВ ЗМЗ-23 - Златоуст с отпайкой на ПС Швейная, ВЛ 110 кВ ЗМЗ-25 - Златоуст с отпайкой на ПС Швейная. В 16-10 готовятся к выезду линейные бригады из ПО МЭС, ПО ЦЭС и Юрюзанского РЭС. В 16-35 готовятся к выезду РИСЭ из ЧГРЭС 280кВт, ЦЭС 30кВт. В 16-36 осмотр ВЛ 110 кВ ЗМЗ-23 - Златоуст с отпайкой на ПС Швейная, ВЛ 110 кВ ЗМЗ-25 - Златоуст с отпайкой на ПС Швейная полностью закончен. В 16-45 работы на ВЛ 110 кВ ЗМЗ-23 - Златоуст с отпайкой на ПС Швейная закончены, ВЛ готовиться к включению. В 17-14 допущена бригада на ВЛ 110 кВ ЗМЗ-25 - Златоуст с отпайкой на ПС Швейная для ремонта провода в пролете опор 2-6 на отпайке ПС Швейная. В 17-37 включена в работу ВЛ 110 кВ ЗМЗ-23 - Златоуст с отпайкой на ПС Швейная. В 17-50 запитаны потребители от 1С 6 кВ ПС Швейная. В 17-57 запитаны все потребители. В 19-08 отключены все 4 РИСЭ
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Аргаяш Т-2 | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-03-07 | 25569.4049 | 2018-03-07 | 25569.4049 | 0:00 | Выясняется. 9-43 отключился Т-2, работа АВР-10,35кВ успешно, обесточенных нет. Т-2 осмотрен, замечаний нет.Произведены ВВИ Т-2. отбор проб масла с последующими испытаниями. Результаты испытаний соответствуют норме по эксплуатации Т-2. В 20-30 Т-2 включен в работу.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Аргаяш ВЛ-10кВ №5 ПС Аргаяш | ПО Центральные электрические сети | 5 ,всего:1057 | 2018-03-07 | 25569.4049 | 2018-03-07 | 25569.6632 | 6:12 | Выясняется. При осмотре повреждение в ячейке В-10 ф-5. 10-00 организовываем выезд РИСЭ. 10-00 выехала бригада ОВБ для перевода нагрузки. 10-10 выехали на осмотр ф-5. 10-44 РИСЭ выезжает из Красноармейского р-на 100кВА. 12-30 ф-5 осмотре полностью, замечаний нет. 12-37 откл. ЛР-7/16, вкл. СЬРУН-6, потребители запитаны от ф-6 ПС Аргаяш Остались обесточены 2ТП, 149чел., СОЗ-0. 15-55 по Ф-5 разрезали шлейфа на опоре №1, включили ЛР-7/16, все потребители запитаны 08.03 в 02-35 ф-5 включен в работу от яч. 10кВ №9.
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 4271 КЛ 6 кВ ТП 4269 - ТП 4271 к 1 | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-03-07 | 25569.4319 | 2018-03-07 | 25569.5104 | 1:53 | Повреждение в сетях потребителя. повреждена потребительская КЛ6кВ ТП4269 - ТП4271 к2 ТП4269 1С 6кВ яч ТП4271 В откл от МТЗ. Обесточено 4ТП мощностью 0,4 МВт
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 Касли ВЛ 10 ПАТО | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-03-07 | 25569.45 | 2018-03-07 | 25569.509 | 1:25 | Повреждения в сетях потребителя. Повреждения в сетях потребителя. Схлест проводов в пролетах №15-16
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 2389 КЛ 10 кВ ТП 2389 - РП 105 | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:200 | 2018-03-07 | 25569.4722 | 2018-03-07 | 25569.4861 | 0:20 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10 кВ ТП 2389 - РП 105. 07.03.18 в 11:20 На ДП ОДГ ЦРЭС поступил сигнал о сбросе нагрузки на ф. 9 ПС Шернёвская Обесточено 3 шт ТП в 39 микр-не г. Челябинска частный сектор, ул. Татищева, Абрикосовая, Брусничная, Земляничная. СЗО нет. ОВБ ЦРЭС выявила: - РП 105 1с 10 кВ яч. ТП 2389 В-10 откл. от МТЗ. - повреждение КЛ 10 кВ ТП 2389 - РП 105. 07.03.18 в 11:40 восстановлено электроснабжение всех потребителей. Всего отключалось 3 шт. ТП с общей нагрузкой 0,2 МВт.
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 46 КЛ 10 кВ ТП 5712 - РП 46 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:809 | 2018-03-07 | 25569.4819 | 2018-03-07 | 25569.5069 | 0:36 | Выясняется. Повреждение КЛ-10 кВ ТП5703-ТП5706 РП46 1С 10 кВ яч. ТП5712 отключился В от МТЗ. Под отключение попали ул. Гражданская 23. 25. 29 ул. Гончаренко 90а, 90б ул. Вагнера 86, 86а,б, 88, 110, 112, 114, 112а ул. Барбюса 136в
ПО Троицкие электрические сети | ПС 35/10кВ Рождественская ВЛ 10 Дуванкуль от ПС Рождественская | ПО Троицкие электрические сети | 3 ,всего:563 | 2018-03-07 | 25569.4875 | 2018-03-07 | 25569.534 | 1:07 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Обрыв вязки оп. 155 часть с. Рождественка, Ключи д. Дуванкуль
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Коркино КЛ-6кВ №15 ПС Коркино "КММ" | Потр. | 0 ,всего:1 | 2018-03-07 | 25569.5201 | 2018-03-07 | 25569.6222 | 2:27 | Повреждение в сетях потребителя. в КРУН потребителя отказ в отключении В 6 Ф "Северный".
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Приваловская-Боровая с отпайкой на ПС Бердяуш-т | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-03-07 | 25569.5424 | 2018-03-07 | 25569.5424 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. на опоре №123 отпайки на ПС Бердяуш-т сильные колебания ВЧ-заградителя, при сильных порывах ветра приближается к телу опоры. Осмотрено оборудование ПС Боровая и Бердяуш, Приваловская-замечаний нет.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск ВЛ 10кВ №14 ЮУЖД | Потр. | 1 ,всего:1843 | 2018-03-07 | 25569.6028 | 2018-03-07 | 25569.6868 | 2:01 | Повреждение в сетях потребителя. КЗ в сети потребителя 14:28 на ПС Нязепетровск от МТЗ откл. Ф 10 №14 ЮУЖД. Линия находится на балансе потребителя ОАО РЖД. В 16:29 Ф 10 №14 ЮУЖД включена в работу.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 Касли ВЛ 10 ГПТУ | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-03-07 | 25569.6188 | 2018-03-07 | 25569.6437 | 0:36 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/6 кВ Птицефабрика Ф 6 № 15 Скважины | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-03-07 | 25569.7118 | 2018-03-07 | 25569.7222 | 0:15 | Повреждение в сетях потребителя. В сети потребителя падение дерева на ВЛ. В 17-20 потребитель запитался по резерву.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110/6 кВ Шахматово тяга ВЛ 6 Запевалово | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-03-07 | 25569.8569 | 2018-03-07 | 25569.8569 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Ново-Троицкая ВЛ 10 Новый Мир от ПС Ново-Троицкая | ПО Троицкие электрические сети | 2 ,всего:756 | 2018-03-08 | 25569.0347 | 2018-03-08 | 25569.1424 | 2:35 | Обрыв провода в пролете опор №185-186. п.Новый мир, Уварово. 00-53 бригада Родниковского уч-ка приступила к осмотру ВЛ. 01-08 бригада ОВБ приступила к осмотру ВЛ . 01-37 обнаружили повреждение - обрыв провода в пролете опор № 185-186. 01-50 РИСЭ выехал к месту подключения. 02-00 бригада приступила к устранению повреждения.
ПО Челябинские городские электрические сети | ПС 110/10 кВ Тепличная 2С 110 кВ | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-03-08 | 25569.0569 | 2018-03-08 | 25569.0569 | 0:00 | Повреждение оборудования ПС(ТП). При осмотре ПС Тепличная обнаружено повреждение аппаратного зажима ТН 2С 110, фаза "А".
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш ВЛ-3 №4 Ш. Центральная | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-03-08 | 25569.0819 | 2018-03-08 | 25569.3854 | 7:17 | Повреждение в сетях потребителя. отключен от КУ ЗЗ по просьбе потребителя
ПО Челябинские городские электрические сети | БКТП 4242 КЛ 10 кВ ТП 4242 - ТП 4244 | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-03-08 | 25569.2833 | 2018-03-08 | 25569.2833 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждён каб. вывод КВЛ 10кВ ТП 4242 - ТП 4244 со стор. ТП 4242 ТП 4242 яч. ТП 4244 В-10кВ отключен от МТЗ. В ТП 4244 АВР "успешно".
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 3 КЛ 10 кВ ТП 5752 - РП 3 К2 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:789 | 2018-03-08 | 25569.9479 | 2018-03-08 | 25569.9708 | 0:33 | Повреждение КЛ-10 кВ РП3-ТП5752 к-2 РП 3 2С 10 кВ яч. ТП 5752 отключился В Под отключение попали К.Шоссе 47, 47а, 49б, 39, 39а, 43а, Ш.Руставелли 4 пер.Энергетиков 2, 4, 10, 12
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 29 КЛ 10 кВ ТП 5669 - РП 29 | Потр. | 0 ,всего:146 | 2018-03-09 | 25569.5 | 2018-03-09 | 25569.5243 | 0:35 | Повреждение в сетях потребителя. РП 29 1С 10 кВ ТП 5669 откл. МТЗ, блинкер ф. "С", Повреждение потребительской КЛ По состоянию на 12:35 09.03.2018 отключено ТП -4 шт.,нагрузка -0.081 МВт,население -110 чел.,
ПО Троицкие электрические сети | ПС 35/10кВ Кочердыкская ВЛ 10 Банниково | ПО Троицкие электрические сети | 2 ,всего:201 | 2018-03-09 | 25569.4514 | 2018-03-09 | 25569.5493 | 2:21 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Разрушен изолятор на опоре №61 10-50 Шарапов ОВБ ПС Кочердыкская Полная "земля" по ВЛ 10 Банниково 10-58 Бригада Кочердыкского ПУ направлена в осмотр ВЛ 10 Банниково 12-25 Окончен осмотр ВЛ 10 Банниково. Опора № 61 разрушен изолятор 12-34 На ПС Кочердыкская откл. ВЛ 10 Банниково 12-46 Бригада Кочердыкского ПУ допущена для замены изолятора на опоре №61 13-07 Завершены работы по ВЛ 10 Банниково по замене изолятора 13-11 ВЛ 10 Банниково вкл. на ПС Кочердыкская
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Ново-Бурино ВЛ-10кВ №2 ПС Н.Бурино | ПО Центральные электрические сети | 4 ,всего:748 | 2018-03-10 | 25569.741 | 2018-03-10 | 25569.9507 | 5:02 | ветка в пр №57-58 10.03.18 в17-47 отключение от МТЗ ВЛ 10кВ №2.АПВ-не усп. 17-50 РПВ-не успешно. 17-55 ОВБ выехала с осмотром. РИСЭ готовится к выезду. 18-23 РИСЭ выехала на ТП-187. 19-25 откл-ли Р-10кВ №17/149 ВЛ-10кВ№2 не удержался. 20-18 отк-ли Р-10кВ№19/1 ВЛ-10кВ№2 не включилось. 20-20 РИСЭ прибыло на ТП-187. 20-30 РИСЭ подкл-но ТП-187.21-49 обнаружена ветка в пр №57-58. 21-50 Приступили АВР по Н-376 допустились в 22-03.
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 127 КЛ 10 кВ РП 127 - ПС "Очистные соор Ф7 к 1 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-03-11 | 25569.5347 | 2018-03-11 | 25569.5417 | 0:10 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). повреждена КЛ 10 кВ РП 127 - ПС "Очистные соор Ф7 к 1 ПС Очистные Сооружения Ф7 В отключен в ст РП 127 действием защит (МТЗ). Отключено 2 ТП мощностью 0,25 МВт (промзона)
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 4445 КЛ 10 кВ ТП 4445 - РП 63 к 2 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:500 | 2018-03-12 | 25569.0382 | 2018-03-12 | 25569.0868 | 1:10 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждена КВЛ 10кВ ТП 4442 - ТП 4443 РП 63 2 с. яч. ТП 4445 В-10кВ отключен действием РЗ ( МТЗ )
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 4442 ВЛ 10кВ ТП 4441 - ТП 4442 | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:70 | 2018-03-12 | 25569.116 | 2018-03-12 | 25569.2236 | 2:35 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждена КВЛ 10кВ ТП 4441 - ТП 4442 ТП 4502 2 с.10кВ яч. ТП 4440 В откл. действием РЗ ( МТЗ ). Обесточены ж/д. ул. Софийская, Приморская, Херсонская. 12.03.18 в 05:22 электроснабжение потребителей восстановлено от РИСЭ. Подключены РИСЭ мощьностью 280 кВт, и 100кВт