## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 08.06.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС | Усть-Катав | ТП-62 (от ф. 6 кВ "№22", ПС 110/6 кВ ГПП "УКВЗ") | ф. 6 кВ "Тёплые ключи 2" | 07.06.18 15:10 | 07.06.18 16:30 | 07.06.18 16:30 | 1 ч. 20 мин. | ТО | Вылетел в/в изолятор, схлёст проводов ВЛ-6 кВ около ТП-79. | Обход, осмотр ТП, ВЛ-6 кВ, замена в/в изолятора. РПВ - успешно. | 6 ТП 736 кВА | нет
2 | Миасские РЭС |  |  |  | 07.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
3 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 07.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
4 | Центральные РЭС |  |  |  | 07.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
5 | Троицкие РЭС |  |  |  | 07.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
6 | Карталинские РЭС |  |  |  | 07.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний