## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Челябинские городские электрические сети | БКТП 4723 КЛ 10 кВ РП 125 - ТП 4723 к2 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-07 | 25569.5729 | 2018-05-07 | 25569.5729 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждена КЛ 10кВ РП 125 - ТП 4723 к2 ОЗЗ на ф. 209 ПС Краснопольская.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Кизил ВЛ 10 кВ Кизил 3к. (ПС Кизил) | ПО Магнитогорские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-07 | 25569.6944 | 2018-05-07 | 25569.6944 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Порывы ветра до 16м/с (+14; 7м/с) 07.05.2018г. в 16:40 на ПС Кизил действием МТЗ откл. В-10кВ Кизил-3к., АПВ-У.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш ВЛ-10 Город 1 | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-05-07 | 25569.7465 | 2018-05-07 | 25569.7465 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. 17:44 появилась "земля", по согласованию с потребителем в 17:55 отключён В-10кВ Город1,"земля" устранилась
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110/10 кВ Георгиевская ВЛ 10 кВ Могутовка ПС Георгиевская | ПО Магнитогорские электрические сети | 1 ,всего:135 | 2018-05-07 | 25569.8333 | 2018-05-07 | 25569.8889 | 1:20 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). При сильной ветровой нагрузки произошел обрыв вязки на опоре №170 ф"В" , в результате падения провода произошел схлёст проводов. (+15;15м/с) 07.05.2018г в 20:00 на ПС Георгиевская действием МТЗ откл В-10кВ Могутовка .АПВ-НУ. РВ-НУ . К выезду готово РИСЭ ГАЗ-САЗ-3507 гос. номер Х371 ОТ 174 с Кизильского РЭС. При осмотре ВЛ и ТП было обнаружено обрыв вязки на опоре №170 ф"В" , в результате падения провода произошел схлёст проводов. 07.05.2018г. в 21:20 после замены вязки ВЛ ввели в работу.
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 2375 КЛ 10 кВ ТП 2375 - РП 89 К2 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:650 | 2018-05-08 | 25569.2326 | 2018-05-08 | 25569.2639 | 0:45 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10 кВ ТП 2375 - РП 89 К2 08.05.18 в 05:35 на ДП ЦРЭС поступил сигнал о сбросе нагрузки ф. 203 ПС Паклинская (РП119). ОВБ ЦРЭС выявила: - РП 119 2с 10 кВ яч. ТП 2371 В-10 откл. от МТЗ; - повреждение КЛ 10 кВ ТП 2375 - РП 89 К2. 08.05.18 в 06:35 По состоянию на 05:51 08.05.2018 отключено ТП -4 шт.,нагрузка -0.120 МВт,население -120 чел.,