## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 09.05.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС | Аша | ЦРП-1 1 СШ от ф. 10 кВ "№ 5" от ПС 110/35/10 кВ Аша Тяга | ф. 10 кВ "пос. Строителей" | 08.05.18 20:00 | 08.05.18 22:20 | 08.05.18 22:20 | 2 ч. 20 мин. | ЗЗ | Неисправность КЛ-10 кВ ЦРП-1 - ТП-25. | Осмотр, замеры сопротивления изоляции, РПВ неуспешно, вывод в ремонт КЛ-10 кВ ЦРП-1 - ТП-25. ф. 10 кВ "пос. Строителей" запитан по резерву от гл. щита АМЗ 10 кВ в ТП-25. | 9 ТП 1630 кВА | Ретранслятор (резервное питание)
2 |  | Аша | ПС 110/35/10 кВ Аша Тяга | ф. 10 кВ "№ 5" | 08.05.18 21:10 | 08.05.18 21:46 | 08.05.18 21:46 | 36 мин. | ЗЗ | Отключение произошло, после включения КЛ-10 кВ ЦРП-1 - ТП-25 на Х.Х. | Осмотр, замеры сопротивления изоляции, вывод в ремонт КЛ-10 кВ ЦРП-1 - ТП-25, РПВ успешно. | 23 ТП 5700 кВА | Школа, узел связи, почта, 4 д/сада (36 мин.)
3 | Миасские РЭС | Миасс | ПС 110/6 кВ Город-2 (ОАО "МРСК Урала") | ф. 6 кВ "Заповедник-2" | 08.05.18 11:30 | 08.05.18 13:25 | 08.05.18 13:25 | 1 ч. 55 мин. | МТЗ | Осмотром причина отключения не установлена. | Осмотр оборудования ТП, РП, КВЛ-6 кВ. На момент отключения схема ремонтная (дополнительно нагрузка ф. 6 кВ "Миасстальк"). В 13:25 включена часть фидера до ТП-66. В 14:20 схема восстановлена полностью. | 24 ТП (из них 13 потреб. 3313 кВА) 6593 кВА | Школа, д/с,теплопункт (1 ч. 55 мин.)
[7 empty] | 08.05.18 14:20 | 2 ч. 50 мин. |  |  |  | 15 ТП (из них 9 потреб. 1563 кВА) 2574 кВА | нет
4 |  | Миасс | ПС 110/35/10 кВ Пирит | ф. 10 кВ "Хвостовое хозяйство" | 08.05.18 20:00 | 08.05.18 23:00 | 08.05.18 23:00 | 3 ч. | МТЗ | В сетях "Энергостройкомплекс". | Обход ВЛ-10кВ, осмотр оборудования ТП, РП. | 6 ТП (3 потребит.) 1460 кВА | Школа, д/сад (3 ч.)
5 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 08.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
6 | Центральные РЭС |  |  |  | 08.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
7 | Троицкие РЭС |  |  |  | 08.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
8 | Карталинские РЭС |  |  |  | 08.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
Смена с 20-00 до 08-00 Инженер ИЦ Пономарёв С.Г.