## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 85 КЛ 10 кВ РП 85 - ПС Спортивная ф9 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-08 | 25569.8299 | 2018-06-08 | 25569.8299 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10 кВ РП 85 - ПС Спортивная ф9. 08.06.18 в 19:55 на ДЩ ОДС поступил сигнал сброс откл. на ПС Спортивная В-10 ф.9. ОВБ ВВР определила: - отключение на ПС Спортивная В-10 ф.9 от МТЗ. ОВБ ЦРЭС определила: - в РП85 работа ЗМН, работа АВР-У; - повреждение КЛ 10кВ РП 85 - ПС Спортивная ф.9. Без нарушения электроснабжения потребителей.
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 2311 КЛ 10кВ ТП 2331 - ТП 2311 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:1000 | 2018-06-08 | 25569.8646 | 2018-06-08 | 25569.875 | 0:15 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10кВ ТП2311 - ТП2331 08.06.18 в 20:45 на ДЩ ОДС пришёл сигнал сброс нагрузки 60А (1МВт) на ф.8 ПС Спортивная. Отключение: ул.Братьев Кашириных, 101, 101А, Университетская Набережная 30А, 32, 34, 36, 36А. ОВБ ЦРЭС определила: - в РП85 откл.В-10 ТП2331к.2 от МТЗ - повреждение КЛ 10кВ ТП2311 - ТП2331. 21:00 электроснабжение восстановлено. Отключилось 4ТП с нагрузкой 1Мвт (офисы,быт)