## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6кВ Ю.Копи КВЛ 6 №7 АРЗ | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-06-09 | 25569.625 | 2018-06-09 | 25569.625 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6 Машзавод КЛ 6кВ №38 СГПТУ-30 от ПС Машзавод | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-06-09 | 25569.9604 | 2018-06-10 | 25569.0076 | 1:08 | Повреждение в сетях потребителя. повреждение кабеля между ТП-87 и ТП-90
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/6 Дальняя Дача ВЛ-6 Город | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-06-10 | 25569.0687 | 2018-06-10 | 25569.1271 | 1:24 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение кабеля между ТП81 и ТП94
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Александровская ВЛ 10 Выпаса от ПС Александровская | ПО Троицкие электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-10 | 25569.6042 | 2018-06-10 | 25569.7069 | 2:28 | Повреждение оборудования ПС(ТП). Повреждение проходного изолятора ф. "В" 16-02 обнаружено повреждение проходного изолятора 16-06 допущена бригада для АВР 16-55 окончены работы по АВР
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Перевоз ВЛ-10кВ №5 ПС Перевоз | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:175 | 2018-06-10 | 25569.6778 | 2018-06-10 | 25569.7549 | 1:51 | Выясняется. 16:16 При осмотре ПС Перевоз обнаружено откл. от МТЗ В 10 №5 Горбуново. АПВ-НУ. 16:23 Выполнялось РПВ. РПВ-НУ. 16:25 Готовиться резервная схема. 16:26 РИСЭ готовиться к выезду из г.Кыштым. 17:00 Бригада выехала с осмотром ВЛ 10 №5 Горбуново 17-10 Выехало РИСЭ из Кыштымского РЭС. 18:07 Потребители запитаны по резервной схеме по ВЛ 10 №7 Ташкиново от ПС Перевоз 20:17 Бригада осмотр ВЛ закончила. При осмотре обнаружено: в пролётах опор №№39 - 40 упавшее дерево в середине пролёта, оборваны провода всех трёх фаз, дерево высотой 25 метров находилось за охранной зоной ВЛ на расстоянии 13 метров от крайнего провода.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 35 кВ ТП-3 ВЛ-10кВ Краснотал к. (ПС ТП-3) | ПО Магнитогорские электрические сети | 3 ,всего:528 | 2018-06-10 | 25569.7514 | 2018-06-10 | 25569.8333 | 1:58 | Выясняется. В результате не своевременного выявления износа верхнего повива провода привело к КЗ на ВЛ-10кВ Кр. Тал-к. (+15;5м/с) 10.06.2018г.в 18:02 на ПС ТП-3 появилось однофазное замыкание на землю ф.А -0кВ;ф.В-10кВ ; ф.С-10кВ; на ВЛ-10кВ Кр,Тал-к. В-10кВ Кр.Тал-к отключен.Обесточено:646 чел, в п,Краснотал,п,Родники. СЗО-5шт.(2-м/пункта;3-насосных). При осмотре ВЛ обнаружили обрыв провода в пр. оп.151-152 ф.А. 10.06.2018г..в 20:00 после устранения повреждения ВЛ ввели в работу.
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 2087 КЛ 6 кВ ТП 2087 - ТП 2224 | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:0 | 2018-06-10 | 25569.809 | 2018-06-10 | 25569.8299 | 0:30 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 6 кВ ТП 2087 - ТП 2224 10.06.18 в 19:25 на ДП ЦРЭС поступил сигнал о сбросе нагрузки на ф. 5 ПС Восточная (ТП2223). ОВБ ЦРЭС выявила: - ТП 2224 2с 6 кВ яч. ТП 2087 В-6 откл. от МТЗ. - повреждение КЛ 6 кВ ТП 2087 - ТП 2224 Без электроснабжения офисные здания по ул. Цвиллинга 2, 4, 6. Населения нет, СЗО нет. 10.06.18 в 19:55 электроснабжение потребителей полностью восстанволенно. Перерыв в электроснабжении составил 30 минут. Всего отключалась 1 ТП (офисные здания) с общей нагрузкой 0,08 МВт.
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 2635 КЛ 10 кВ ТП 2635 - ТП 2638 К2 | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:900 | 2018-06-11 | 25569.0097 | 2018-06-11 | 25569.0417 | 0:46 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10 кВ ТП 2635 - ТП 2638 К2. 11.06.18 в 00:14 на ДП ЦРЭС поступил сигнал ПС Новоградская ф.5 сброс нагрузки. ОВБ ЦРЭС выявила: - РП 87 2с 10 кВ яч. ТП 2636 В-10 отк. от МТЗ. - повреждение КЛ 10 кВ ТП 2635 - ТП 2638 К2. 11.06.18 в 01:00 электроснабжение всех потребителей восстановлено. Перерыв в электроснабжении составил 46 минут. Всего отключалось 8 шт. ТП(быт, магазины, офисы) с общей нагрузкой 0,7 МВт.
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 2355 КЛ 10 кВ ТП 2355 - ТП 2366 К2 | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:700 | 2018-06-11 | 25569.0382 | 2018-06-11 | 25569.0833 | 1:05 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10 кВ ТП 2355 - ТП 2366 К2 11.06.18 в 00:55 на ДП ЦРЭС поступил сигнал ПС Новоградская ф.5 сброс нагрузки. ОВБ ЦРЭС выявила: - РП 87 2с 10 кВ яч. ТП 2355 В-10 отк. от МТЗ. - повреждение КЛ 10 кВ ТП 2355 - ТП 2366 К2. 11.06.18 в 02:00 электроснабжение всех потребителей восстановлено. Перерыв в электроснабжении составил 1 час 5 минут. Всего отключалось 5 шт. ТП (быт, магазины, офисы) с общей нагрузкой 0,5 МВт.
ПО Магнитогорские электрические сети | ВЛ-110кВ Субутак-т - Еленинская | ПО Магнитогорские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-11 | 25569.1771 | 2018-06-11 | 25569.1771 | 0:00 | (+5, 5м/с) в 4-15 откл. ВЛ-110кВ ПС 90 - Субутак-т. - Еленинская, с успешным АПВ. ПС 220/110/10 кВ 90 ММК (потр.) в 4-15 от 1ст.ТЗНП откл. В-110кВ Субутак-т. АПВ-У ПС 110/27,5/10кВ Субутак-т. (РЖД) потр. , в 4-15 от делительной защиты откл. СВ-110кВ, АПВ-У ПС 110/10 кВ Еленинская, в 4-15 от 1ст.ТЗНП откл. СВ-110кВ , АПВ-У; Показания фиксирующих приборов: от ПС 90 ф.А 20,32км. от ПС Еленинская ф.А 56,8км 11.06.2018 произведен осмотр ВЛ 110кВ ПС 90 - Субутак т., обнаружено: на оп. 28 ф.А битый изолятор, следы перекрытия, производственное (ММК) загрязнение изоляции.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 35/10кВ Скалистая ВЛ 10 Берлин от ПС Скалистая | ПО Троицкие электрические сети | 1 ,всего:1 | 2018-06-11 | 25569.4444 | 2018-06-11 | 25569.5118 | 1:37 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Отпайка на ТП 243П повреждена опора №18 п.Ягодное, По сообщению местных жителей повреждена опора 10кВ в сторону п.Ягодное
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6 Кыштым ВЛ-6 Абразивный завод | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-06-12 | 25569.3132 | 2018-06-12 | 25569.5819 | 6:27 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение концевой муфты в ТП КАЗ
ПО Челябинские городские электрические сети | ПС 110/10 кВ Шершневская 1С 10 кВ | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:2517 | 2018-06-12 | 25569.5736 | 2018-06-12 | 25569.6194 | 1:06 | в яч. ф.13 обнаружено повреждение кабельной разделки ПС 110/10 кВ Шершневская ф.13 в-10 откл. от ТО, в-10 Т1 откл. действием дуговой защиты По состоянию на 14:26 12.06.2018 отключено ТП -4 шт.,нагрузка -0.100 МВт,население -95 чел.,
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Каратабан ВЛ 10 № 11 "Николаевка" от ПС 35/10 "Каратабан" | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:229 | 2018-06-12 | 25569.6111 | - | - | #VALUE! | Повреждение оборудования ПС(ТП). ТП-472 разрушен изолятор. ТП-472: разрушен опорный изолятор высоковольтного предохранителя ф"В".15:20 откл. Р10№472. 15:29 ВЛ 10№№11 вкл. в работу.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6 Кыштым ВЛ-6 Абразивный завод | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-06-12 | 25569.6799 | - | - | #VALUE! | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 2380 (потр) ВЛ 10кВ ТП 2380 - ПС Шершневская ф13 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:95 | 2018-06-12 | 25569.5736 | 2018-06-12 | 25569.6194 | 1:06 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП).
ПО Златоустовские электрические сети | ТП-1 в/ч 41013 ВЛ 10 Меседа | Потр. | 2 ,всего:731 | 2018-06-12 | 25569.7188 | 2018-06-12 | 17:26 | -25568.9924 | Повреждение в сетях потребителя 12.06.18 в 17-15 откл. ВЛ 10 Меседа ТП-1 в/ч 41013. 12.06.18 в 17-26 вкл. ВЛ 10 Меседа.
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 78 б/хоз. ВЛ 10 кВ ПС Аэродромная ф.31-РП 78 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-12 | 25569.8958 | 2018-06-12 | 25569.8958 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение на ВЛ 10кВ ф.31 ПС Аэродромная - РП 78 отпайка в стор. ТП 4058 ОЗЗ на ф.31 ПС Аэродромная. ТП 4058 выведена из работы. Потребитель запитан от резерва.