## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110/6-6 Город-2 ВЛ 6 Заповедник-2 | Потр. | 1 ,всего:0 | 2018-05-08 | 25569.4889 | 2018-05-08 | 25569.559 | 1:41 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение на ТП АЭС Инвест
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 100 КЛ 10кВ РП Депо №3 – РП 100 К1 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-08 | 25569.4792 | 2018-05-08 | 25569.4792 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение КЛ-10 кВ на балансе ЧТТУ РП 100 2С 10 кВ яч. ЧТТУ-39 отключился В-10кВ от МТЗ
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Пирит ВЛ 10 "Хвостовое хозяйство" | Потр. | 8 ,всего:540 | 2018-05-08 | 25569.8375 | 2018-05-08 | 25569.9403 | 2:28 | Повреждение в сетях потребителя. повреждение в сетях потребителя, отпайка на п.Тыелга. дерево в пр.оп.7-8 20-06 ПС Пирит откл. ф-Хвостовое хозяйство. 21-00 выехала бригада на осмотр ВЛ. 21-35 на а/м организована доставка РИСЭЭ 100кВт. В 22-00 начало осмотра ВЛ. В 22-30 отключена отп. на п.Тыелга - зона ответственности Миасс АЭС Инвест. В 22-34 фидер включен, потребители запитаны. По состоянию на 22:34 08.05.2018 отключено ТП -4 шт.,нагрузка -0.140 МВт,население -540 чел.,населённые пункты -8 шт.,
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Яраткулово ВЛ-10 кВ ф. № 17 ПС Яраткулово | ПО Центральные электрические сети | 3 ,всего:531 | 2018-05-09 | 25569.1292 | 2018-05-09 | 25569.3229 | 4:39 | Воздействие внешних факторов. В пролете опор 55-56 убрали ветку с проводов. 03-06 АС с ПС Яраткулово. 03-30 осмотр ПС,включили В 10кВ № 17-неуспешно.03-55 отключили ЛР 1/1 и включили В-10 кВ № 17 успешно.ОВБ в обход отпайки Куянбаево. Организована доставка РИСЭ. в 07-44 произведен обход отключенного участка 100% длинны. В пролете опор 55-56 убрали ветку с проводов. в 07-45 Ф-17 полностью включен в работу. По состоянию на 03:55 09.05.2018 отключено ТП -4 шт.,нагрузка -0.012 МВт,население -100 чел.,населённые пункты -1 шт.,
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка ВЛ-6кВ №2 ПС Еманжелинка "Город ТП 30" | Потр. | 1 ,всего:7329 | 2018-05-09 | 25569.2847 | 2018-05-09 | 25569.2951 | 0:15 | Повреждение в сетях потребителя. Автомобилем сбита опора №42.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС Первогорская 110/35/6 ВЛ 6 Ишимбаево 2 | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-05-09 | 25569.5139 | 2018-05-09 | 25569.6111 | 2:20 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Сары ВЛ 10 № 1 "Котельная" от ПС 110/10 "Сары" | Потр. | 1 ,всего:11 | 2018-05-09 | 25569.5153 | 2018-05-09 | 25569.5201 | 0:07 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/6 Гранкварц ВЛ 6 Город 4 | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-05-09 | 25569.5361 | 2018-05-09 | 25569.5715 | 0:51 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение в сетях потребителя
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 78 б/хоз. ВЛ 10 кВ ПС Аэродромная ф.31-РП 78 | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:15 | 2018-05-09 | 25569.5868 | 2018-05-09 | 25569.7111 | 2:59 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). . Повреждение каб. вывода ф.31ПС Аэродромная" -РП 78 от РП 78. Ф.31 ПС "Аэродромная -РП 78 откл. от МТЗ. Повреждение каб. вывода ф.31ПС "Аэродромная" -РП 78 от РП 78.Обесточена ТП 4104, вызван РИСЭ 280кВт.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 Слюдорудник ВЛ-10 УЭВ | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-05-09 | 25569.6486 | 0 | 0:00 | -68798.6486 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 84 КЛ 10 кВ ТП 2226 - РП 84 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-09 | 25569.6493 | 2018-05-09 | 25569.6493 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). КЛ 10 кВ ТП 2226 - РП 84 повреждена. 09.05.2018 Д ОДС сообщил ПС Спортивная в ст. ф. 37 земля в сети ОВБ ЦРЭС определило: КЛ 10 кВ ТП 2226 - РП 84 вывели с землей, отключения потребителей не было.
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 2060 КЛ 10 кВ ТП 2060 - ТП 2068 К2 | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-05-09 | 25569.7125 | 2018-05-09 | 25569.7125 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110/6 кВ КИЦЗ ВЛ 6 № 4 | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:762 | 2018-05-09 | 25569.7479 | 2018-05-09 | 25569.7826 | 0:50 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). повреждение изолятора ф "А" на оп. № 20-5 09.05.18. в 17-57 на ПС КИЦЗ аварийное откл. ВЛ 6 № 4 "ЗЗ" Погашено: часть г. Катав-Ивановск. В 18-00 РИСЭ готовится к выезду. В 18-02 бр. выехала на осмотр. В 18-05 РИСЭ автомобиль УРАЛ 4320 Е 780ВТ выехала в г. Катав-Ивановск. В 18-20- установлено повреждение изолятора ф "А" на оп. № 20-5 В 18-45- заменили поврежденный изолятор. В 18-47 на ПС КИЦЗ включили ВЛ 6 № 4 успешно, погашенных потребителей нет.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Есаулка ВЛ-35кВ Есаулка-Муслюмово | ПО Центральные электрические сети | 13 ,всего:4248 | 2018-05-09 | 25569.75 | 2018-05-09 | 25569.7569 | 0:10 | Выясняется. Неблагоприятные погодные условия (порывистый ветер, дождь) 18-00 сообщения потребителей от ПС Муслюмово об отсутствии напряжения. 18-10 осмотр на ПС 11/35/10 Есаулка: Отключен В35кВ Муслюмово. 18-10 Выполнено включение РПВ-успешно В-35 Муслюмово. Обесточенных потребителей нет. 19-00 организован осмотр ВЛ-35 Есаулка -Муслюмово.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Уфалей КВЛ-6кВ "Город 18" ПС Уфалей | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:896 | 2018-05-09 | 25569.7882 | 2018-05-09 | 25569.841 | 1:16 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). 09.05.18 в 18-50 по сообщению потребителя КВЛ-6кВ Город-18 у опоры №87 выпал крюк с изолятором нижней фазы и касается тела опоры. В 18-55 от КУ в ТП-1 отключен В-6кВ "ТП-37". В 19-17 отключен участок КВЛ-6кВ Город-18 от ТП-1 до ТП-37. В 19-32 приступили к АВР. В 20-05 АВР закончены. В 20-11 эл. снабжение потребителей восстановлено. В 20-35 восстановлена нормальная схема КВЛ-6кВ Город-18
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Долгая ВЛ-10кВ №6 Бухара Урал | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-05-09 | 25569.8333 | 2018-05-09 | 25569.8889 | 1:20 | Повреждение в сетях потребителя. Отключился от МТЗ В-10№6 Повреждение в сетях потребителя
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/6кВ Бобровская ВЛ 6 Кварцитовый карьер от ПС Бобровская | Потр. | 1 ,всего:630 | 2018-05-10 | 25569.0993 | 2018-05-10 | 25569.1257 | 0:38 | Повреждение в сетях потребителя. Возгорания комеля опоры №2 при поджоге сухой травы.Сообщено в ООО "Бобровский кварцит" п. Кварцитный