## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Перевоз ВЛ-10кВ №1 ЮУЖД от ПС Перевоз | Потр. | 0 ,всего:1 | 2018-07-09 | 25569.2569 | 2018-07-09 | 25569.8125 | 13:20 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение в сети потребителя. Повреждение в сети потребителя.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Аргаяш ВЛ-35кВ Аргаяш-Губернская | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-09 | 25569.7604 | 2018-07-09 | 25569.7604 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений.
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Южноуральская ГРЭС – Ленинская с отпайкой на ПС Варламово | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-09 | 25569.7583 | 2018-07-09 | 25569.7583 | 0:00 | Выясняется. Гроза. Расчётная точка КЗ -13,05км от ЮУГРЭС( участок ТЭС).
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Чебаркуль – Кундравы | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-09 | 25569.7764 | 2018-07-09 | 25569.7764 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Осмотрены ПС, замечаний нет.
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 100 КЛ 10кВ ЧТТУ-34 – РП 100 К1 | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-07-09 | 25569.7847 | - | - | #VALUE! | Повреждение в сетях потребителя. повреждение КЛ 10кВ ЧТТУ-34 – РП 100 К1
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 5620 КЛ 10 кВ ТП 5620 - ТП 5671 К2 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:168 | 2018-07-09 | 25569.8021 | 2018-07-09 | 25569.8521 | 1:12 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). повреждение кабельной заделки в ТП 5620 2С 10 кВ яч. ТП 5671 КЛ 10 кВ ТП 5620 - ТП 5671 К2 повреждение кабельной заделки в ТП 5620
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Златоуст - Таганай I цепь | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-09 | 25569.8319 | 2018-07-09 | 25569.8319 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Гроза. Осмотрены ПС, замечаний нет. Расчётная зона осмотра:пс Таганай - 2км. Осмотрена ВЛ в пр оп. 1-16 (8км), замечаний нет.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск ВЛ-35кВ Н.Петровск-Ункурда | ПО Центральные электрические сети | 6 ,всего:4567 | 2018-07-09 | 25569.834 | - | - | #VALUE! | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Падение дерева в пролете опор №53-54 из охранной зоны ВЛ 20:01 на ПС Нязепетровск от КУ с ЗЗ откл. ВЛ 35 Нязепетровск-Ункурда 20:05 вызвана бригада Аптряковского участка распредсетей для осмотра ВЛ 35 отпайка Аптряково по ВЛ 35 Нязепетровск-Ункурда 20:15 по ВЛ 35 Нязеперовск-Ункурда откл Р1/1 35кВ 20:16 на ПС Нязепетровск вкл. В 35 Ункурда - земли в сети 35кВ 2С 35 нет 21:15 готовится к выезду РИСЭ из г. Кыштым для подключения ТП 515 22:20 РИСЭ (100кВт) гос. номер М889ОК выдвинулась из г. Кыштым 23:00 Осмотрено 53% длинны ВЛ 01:16 Осмотрено 95% длинны ВЛ. Обнаружен обрыв провода в пролете опор №53-54 в результате падения дерева из охранной зоны ВЛ 01:30 РИСЭ (100кВт) гос. номер М889ОК прибыл в г. Нязепетровск 01:55 Осмотрено 100% длинны ВЛ. 02:06 ВЛ выведена в ремонт АВР производится 1 бригадой (10 человек), привлечено 3 единиц техники. 04:00 потребители ТП 946 запитаны от РИСЭ. 04:24 допущена бригада для восстановления оборванного провода в пр.оп. №53-54. 05:45 бригада работу закончила. 06:05 ВЛ 35кВ отпайка Аптряково включена в работу. Обесточенных потребителей нет. По состоянию на 20:16 09.07.2018 отключено ТП -26 шт.,ПС 35 кВ -1 шт.,нагрузка -0.507 МВт,население -1679 чел.,населённые пункты -6 шт.,СЗО -8 шт.
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Златоуст - Таганай II цепь | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-09 | 25569.8319 | 2018-07-09 | 25569.8319 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Гроза. Осмотрены ПС, замечаний нет. Расчётная зона осмотра: 1.5 - 4.5 км.от ПС Таганай Осмотрена ВЛ в пр оп. 1-16 (8км), замечаний нет.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Гидроузел ВЛ-10кВ №5 "Створ" | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-07-09 | 25569.8285 | - | - | #VALUE! | Повреждение в сетях потребителя. После выполнения ремонта потребителем ВЛ-6кВ №5 Створ и включения ВЛ-6кВ №5 Створ появилась "Земля". В 19-53 линия была отключена на ПС Гидроузел и сообщено потребителю.
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 58 КЛ 10 кВ ТП 5720 - РП 58 К1 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:1034 | 2018-07-09 | 25569.8264 | 2018-07-09 | 25569.8438 | 0:25 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). повреждение КЛ 10 кВ ТП 5627 - РП 28 в РП 58 отключился В 1С 10 кВ яч. ТП 5720 повреждение КЛ 10 кВ ТП 5627 - РП 28
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 29 КЛ 10 кВ ТП 5669 - РП 29 | Потр. | 0 ,всего:146 | 2018-07-09 | 25569.8507 | 2018-07-09 | 25569.8611 | 0:15 | Повреждение в сетях потребителя. РП 29 1С 10 кВ яч. ТП 5669 отключился В
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Аргаяш ВЛ-10кВ №4 ПС Аргаяш | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-09 | 25569.8431 | 2018-07-09 | 25569.8431 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Аргаяш ВЛ-10кВ №7 ПС Аргаяш | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:696 | 2018-07-09 | 25569.8438 | 2018-07-09 | 25569.8563 | 0:18 | Воздействие атмосферных (природных) явлений.
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 5668 Силовой трансформатор №1 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:13 | 2018-07-09 | 25569.8264 | 2018-07-09 | 25569.9493 | 2:57 | Повреждение оборудования ПС(ТП). ТП 5668 яч. Т1 повреждение КПСТ ТП 5668 яч. Т1 ф. А, В перегорели ПК, повреждение КПСТ, вызван РИСЭ
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск ВЛ-35кВ Н.Петровск-Перевоз | ПО Центральные электрические сети | 7 ,всего:2547 | 2018-07-09 | 25569.8542 | 2018-07-10 | 25569.0278 | 4:10 | Повреждение оборудования ПС(ТП). поврежение ф.А В-35кВ Перевоз на ПС Нязепетровск ПС Перевоз звключили от Башэнерго в 00-30 ПС Шемаха включили от ПС Перевоз в 00-40 По состоянию на 00:30 10.07.2018 отключено ТП -29 шт.,ПС 35 кВ -1 шт.,нагрузка -0.787 МВт,население -2190 чел.,населённые пункты -5 шт.,СЗО -11 шт.
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 103 ВЛ-6кВ п/с Октябрьская - РП 103 ф.220 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-09 | 25569.9326 | 2018-07-09 | 25569.9326 | 0:00 | Выясняется. ПС Октябрьская ф. 220 откл. выключатель. в РП 103 АВР успешно, яч. ф. 220 ПС Октябрьская В отключен, СВ включен.
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 103 ВЛ-6кВ п/с Октябрьская - РП 103 ф.116 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:308 | 2018-07-09 | 25569.9535 | 2018-07-09 | 25569.9583 | 0:07 | Выясняется. повреждение ВЛ 6 кВ РП 103 - ф. 116 ПС Октябрьская ПС Октябрьская ф. 116 отключен выключатель, работа МТЗ. От грозовых перенапряжений повредилась ВЛ 6 кВ РП 103 - ф. 116 ПС Октябрьская (экстренное предупреждение №18 от 09.07.2018). в 23:00 РПВ Успешно
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/6 кВ Птицефабрика ВЛ 6 № 0 "Карьер" от ПС 35/6 "Птицефабрика" | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:1 | 2018-07-09 | 25569.9833 | - | - | #VALUE! | Выясняется. 00:27 Собрана бригада Етк.участка для осмотра
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Аргаяш ВЛ-10кВ №7 ПС Аргаяш | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:89 | 2018-07-09 | 25569.9965 | 2018-07-10 | 25569.0951 | 2:22 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. откл ВН в ТП-2678 и включили В-10кВ ф-7 в 00-42. В 02-17 восстановили нормальную схему По состоянию на 00:42 10.07.2018 отключено ТП -2 шт.,нагрузка -0.292 МВт,население -14 чел.,населённые пункты -1 шт.,СЗО -1 шт.
ПО Центральные электрические сети | ВЛ 110 кВ Биргильда-т - Бишкиль-т | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-09 | 25569.9437 | 2018-07-09 | 25569.991 | 1:08 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. На ПС Бишкиль-Т В-110 Биргильда-Т вкл от КУ
ПО Центральные электрические сети | ВЛ-110 кВ Исаково-Трубная 1 ц | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-09 | 25569.9792 | 2018-07-09 | 25569.9792 | 0:00 | Воздействие внешних факторов. Гроза
ПО Центральные электрические сети | КВЛ 110 кВ Исаково - Сосновская I цепь с отпайками | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-09 | 25569.9778 | 2018-07-09 | 25569.9778 | 0:00 | Воздействие внешних факторов. Гроза
ПО Центральные электрические сети | КВЛ 110 кВ Исаково - Сосновская II цепь с отпайками | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-09 | 25569.9778 | 2018-07-09 | 25569.9778 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. гроза
ПО Центральные электрические сети | ВЛ 110 кВ Коелга - Кочкарь с отпайкой на ПС 110 кВ Береговая | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-09 | 25569.9986 | 2018-07-09 | 25569.9986 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Гроза
ПО Центральные электрические сети | КВЛ 110 кВ Шагол - Массивная с отпайками | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-10 | 25569.016 | 2018-07-10 | 25569.016 | 0:00 | Воздействие внешних факторов. Гроза
ПО Центральные электрические сети | ВЛ 110 кВ Спортивная - Сосновская | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-10 | 25569.016 | 2018-07-10 | 25569.016 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. гроза
ПО Центральные электрические сети | ВЛ-110 кВ Шагол-Бульварная | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-10 | 25569.0222 | 2018-07-10 | 25569.0222 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. ГРОЗА
ПО Центральные электрические сети | ВЛ-110 кВ Шагол-КПД | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-10 | 25569.0257 | 2018-07-10 | 25569.0257 | 0:00 | Воздействие внешних факторов. Неисправность ДФЗ
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Шершневская ВЛ-10кВ №1 ПС Шершни | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-10 | 25569.0806 | 2018-07-10 | 25569.109 | 0:41 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. обрыв вязки на опоре №83 Ф-А
ПО Челябинские городские электрические сети | ПС 110/10 кВ Шершневская КЛ 10 кВ Сады - ПС Шершневская ф3 | Потр. | 1 ,всего:2 | 2018-07-10 | 25569.1111 | - | - | #VALUE! | Повреждение в сетях потребителя. При прохождении грозового фронта ПС Шершневская В 10 кВ отключился от МТЗ.
ПО Челябинские городские электрические сети | ПС 110/10/6 кВ Южная КЛ 10 кВ ЧТТУ 47 - ПС Южная ф16 | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-07-10 | 25569.2014 | 2018-07-10 | 25569.2014 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение КЛ 10 кВ ПС Южная ф16 - ЧТТУ 47. КЛ 10 кВ ПС Южная ф16 - ЧТТУ 47 выведен с ОЗЗ.
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 80С КЛ 10 кВ РП 1 - РП 80С К2 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-10 | 25569.2069 | 2018-07-10 | 25569.2069 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10кВ РП 1-РП 80С К2 (выведена с землей) 10.07.18 в 4:58 на ДП ПО ЧГЭС поступил сигнал земля ПС Южная Повреждение КЛ 10кВ.РП1-РП80СК2.(выведена с землей) Без нарушения электроснабжения потребителей.
ПО Троицкие электрические сети | ВЛ 110кВ Чесменская - Бородиновская | ПО Троицкие электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-10 | 25569.2083 | 2018-07-10 | 25569.2083 | 0:00 | Выясняется.
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 103 ВЛ-6кВ п/с Октябрьская - РП 103 ф.116 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-10 | 25569.2118 | 2018-07-10 | 25569.2118 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). ВЛ 6 кВ РП 103 - ф.116 ПС Октябрьская в результате удара молнии произошел обрыв провода оп.№52 ПС Октябрьская ф.116 откл. от МТЗ, повреждение ВЛ 6 кВ РП 103 - ф.116 ПС Октябрьская, в РП 103 работа АВР успешно.
ПО Троицкие электрические сети | ВЛ 110кВ Гончарская-Дробышевская | ПО Троицкие электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-10 | 25569.2431 | 2018-07-10 | 25569.2431 | 0:00 | Выясняется.