## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 11.07.18
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. |  | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 10.07.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС | Миасс | ПС 110/10 кВ Тургояк | ф. 10 кВ "Тургояк" | 10.07.18 12:00 | 10.07.18 14:00 | 10.07.18 14:00 | 2 ч. | МТЗ | Плохие погодные условия - гроза. | Осмотр ВЛ-10 кВ, оборудования ТП, отключение поврежденного участка ТП-264, 264а, 265, 265а, "Лесная сказка," отключение поврежденной ТП-257А. | 32 ТП (22 потребит.) 5944 кВА | Школа, д/сад, котельная (2 ч.)
3 |  | Миасс | ПС 35/6 кВ МИЗ-Энерго | ф. 6 кВ "Автотехникум" | 10.07.18 12:50 | 10.07.18 14:50 | 10.07.18 14:50 | 2 ч. | ТО | Погодные условия: гроза. Отгорели шлейфы КЛ-6 кВ от ПС МИЗ-Энерго. | Осмотр ВЛ, ТП. Восстановлены шлейфы КЛ-6 кВ от ПС МИЗ-Энерго. | 21 ТП (10 потребит.) 5083 кВА | Школа, 2 д/с, котельная (2 ч.)
4 | Кыштымские РЭС | Касли | ПС 110/35/10 кВ Касли | ф. 10 кВ "№ 18 | 10.07.18 13:15 | 10.07.18 13:40 | 10.07.18 13:40 | 25 мин. | МТЗ | Плохие погодные условия - гроза. | Обход, осмотр. В 13:40 ф. 10 кВ "№ 18" включили. РПВ успешно. В 14:10 с ф. 10 кВ "№ 8" запитали всех потребителей ф. 10 кВ "№ 20". В 15:40 ф. 10 кВ "№ 20" включили по нормальной схеме. | 20 ТП 4520 кВА | Школа, дет/сад (25 мин.)
|  |  |  | ф. 10 кВ "№ 20" |  | 10.07.18 15:40 | 10.07.18 14:10 | 55 мин. |  |  |  | 8 ТП 1760 кВА | Колония (55 мин.)
5 | Центральные РЭС |  |  |  | 10.07.18 |  |  |  |  | Без замечаний
6 | Троицкие РЭС |  |  |  | 10.07.18 |  |  |  |  | Без замечаний
7 | Карталинские РЭС |  |  |  | 10.07.18 |  |  |  |  | Без замечаний
Смена с 07-00 до 16-00 Инженер ИЦ Пономарёв С.Г.