## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 3 КЛ 10 кВ ТП 5752 - РП 3 К2 | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:789 | 2018-07-10 | 25569.375 | 2018-07-10 | 25569.3993 | 0:35 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). повреждение КЛ-10 кВ РП3 - ТП5752 к-2 РП3 2С 10 кВ ячейка ТП5752 отключился В от МТЗ
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Миасс - Кисегач-т | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-10 | 25569.5167 | 2018-07-10 | 25569.5167 | 0:00 | Выясняется. оп.№19,21 разбито по одному изолятору ф.А оп.№24 разбито два изолятора ф.В вл Срочного вывода в ремонт не требует На ПС Чебаркуль в 13-03 пробовали включить В 110 КисегачТ - не включается Осмотрено оборудование ПС, замечаний нет На ПС Чебаркуль выбило автомат соленоидов включения В 13-21 на ПС Чебаркуль включен В 110 КисегачТ
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 Касли ВЛ 10 Хлебзавод | Потр. | 1 ,всего:5 | 2018-07-10 | 25569.5486 | 2018-07-10 | 25569.6403 | 2:12 | Гроза Повреждение в сетях потребителя 13-46 выехал РИСЭ на участок Каслинского РЭС
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Тюбук ВЛ-10кВ №10 от ПС Тюбук | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-10 | 25569.559 | 2018-07-10 | 25569.559 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений.
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Хребет-т – Таганай-т | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-10 | 25569.566 | 2018-07-10 | 25569.566 | 0:00 | Выясняется. оп.№25 верхняя фаза один разбитый изолятор, ВЛ срочного вывода в ремонт не требует. Осмотрно оборудование ПС, замечаний нет
ПО Центральные электрические сети | ВЛ 110 Мраморная - Кыштым | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-10 | 25569.575 | 2018-07-10 | 25569.575 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. 14-05 на ПС Кыштым осмотрена ячкйка ВЛ-110 Мраморная, замечаний нет. 14-08 ПС Кыштым включен В-110 Мраморная
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Ларино ВЛ-10кВ №1 ПС Ларино | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-10 | 25569.5993 | 2018-07-10 | 25569.5993 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений.
ПО Центральные электрические сети | ВЛ 110 кВ Уфалей - Малахит II цепь с отпайками | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-10 | 25569.609 | 2018-07-10 | 25569.609 | 0:00 | Выясняется 14-37 от защит отключалась ВЛ-110 Уфалей-Малахит-2, АПВ-У, гроза. Осмотр оборудования ПС Малахит, Уфалей -без замечаний
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110 кВ Тургояк КЛ 10 Очистные | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-07-10 | 25569.6 | 2018-07-10 | 25569.6104 | 0:15 | повреждение в сетях потребителя
ПО Челябинские городские электрические сети | ПС 110/10 кВ Новоградская КЛ 10 кВ Технополис - ПС Новоградская ф36 К1 | Потр. | 1 ,всего:2 | 2018-07-10 | 25569.6194 | 2018-07-10 | 25569.7882 | 4:03 | Повреждение в сетях потребителя ПС 110/10 кВ Новоградская, КЛ 10 кВ Технополис - ПС Новоградская ф36 К1, МТЗ, АПВ-нет
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Тюбук ВЛ-10кВ №5 ПС Тюбук | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-10 | 25569.6104 | 2018-07-10 | 25569.6104 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Уфалей КВЛ-6кВ "Город 6" ПС Уфалей | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:3000 | 2018-07-10 | 25569.6104 | 2018-07-10 | 25569.6667 | 1:21 | В 14-39 на ПС Уфалей от МФТО отключилась КВЛ-6кВ Город-6 В 14-45 приступили к осмотру В 16-00 потребители запитаны по резерву В 16-25 обнаружено повреждение изоляторов Ф А, Ф С на опоре №24 В 17-00 приступили к АВР В 19-45 восстановлена нормальная схема КВЛ-6кВ Город-6 По состоянию на 16:00 10.07.2018 отключено ТП -1 шт.,нагрузка -0.086 МВт,население -427 чел.,населённые пункты -1 шт.,
ПО Центральные электрические сети | ВЛ-35кВ Багаряк - Н. Бурино | ПО Центральные электрические сети | 4 ,всего:1077 | 2018-07-10 | 25569.6333 | 2018-07-10 | 25569.6528 | 0:28 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. оп.201-202 обрыв провода На ПС Тахталым 2С-35 выведена в ремонт по заявке. 15-12 пропало напряжение на ПС Н.Бурино, Огнево 15-15 выехали на ПС Багаряк с осмотром 15-36 при осмотре отключился СВ-35 от МТЗ, АВР-10 успешно. 15-40 на ПС Багаряк вкл. СВ-35 (ПС Н.Бурино, Огнево запитаны) 15-40 появилась "земля" 17-50 на ПС Багаряк отключили В-35 Новобурино, "земли" нет
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Уфалей КВЛ-6кВ "Город 14" ПС Уфалей | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:2491 | 2018-07-10 | 25569.6174 | 2018-07-10 | 25569.625 | 0:11 | Выясняется. В 14-39 на ПС Уфалей отключился от МФТО КВЛ-6кВ "Город-14". В 14-45 приступили к осмотру КВЛ-6кВ "Город-14". В 15-00 потребители запитаны по резерву. В 15-35 осмотрено 100% линии, обнаружено повреждение изолятора Ф "С" на опоре №25. В 16-30 приступили к АВР В 17-50 восстановлена нормальная схема КВЛ-6кВ "Город-14"
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Полевая 2С 10 кВ | ПО Центральные электрические сети | 3 ,всего:726 | 2018-07-10 | 25569.6924 | 2018-07-10 | 25569.7069 | 0:21 | Выясняется. Отключение В-10 Т2 и отключение В-10 ф.32 от ЗЗ.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Полевая КЛ 10кВ №32 ЧВВАКУШ | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-07-10 | 25569.6924 | - | - | #VALUE! | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/6 кВ Птицефабрика ВЛ 6 № 0 "Карьер" от ПС 35/6 "Птицефабрика" | Потр. | 4 ,всего:309 | 2018-07-10 | 25569.7861 | 2018-07-10 | 25569.8889 | 2:28 | Повреждение в сетях потребителя. По состоянию на 21:20 10.07.2018 отключено ТП -10 шт.,нагрузка -0.293 МВт,население -309 чел.,населённые пункты -4 шт.,СЗО -1 шт.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Есаулка ВЛ 10кВ №7 РТП | Потр. | 0 ,всего:1 | 2018-07-10 | 25569.7083 | - | - | #VALUE! | Повреждение в сетях потребителя. ПС 110/35/10 кВ Есаулка, ВЛ 10кВ №7 РТП, МТЗ, АПВ-О, РПВ-НУ. Персоналом потребителя будет произведен осмотр ,устранены повреждения и предоставлены ВВ испытания КВЛ.
ПО Центральные электрические сети | ПС 220/110/35/10кВ Кунашак ВЛ-10кВ №12 ПС Кунашак | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-10 | 25569.934 | 2018-07-10 | 25569.934 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Во время грозы отключился от МТЗ ВЛ-10кВ №12 Мусюмово РПВ успешно. 22-15 10.07.18 во время грозы на ПС Кунашак от МТЗ отключился ВЛ-10кВ №12 22-15 РПВ-успешно
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Октябрьская (ТрЭС) ВЛ 10 Чудиновская от ПС Октябрьская | ПО Троицкие электрические сети | 2 ,всего:595 | 2018-07-11 | 25569.0931 | 2018-07-11 | 25569.1542 | 1:28 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Обрыв провода в следствии прямого попадания молнии 02-14 По каналам ТМ откл. ВЛ 10 Чудиновская от ПС Октябрьская 02-28 Бригада Октябрьского ПУ направлена в осмотр ВЛ 10 Чудиновская 02-58 Обнаружено на оп. 83 ф.В обрыв провода в следствии прямого попадания молнии 03-21 бригада Октябрьского ПУ допущена для монтажа оборванного провода на оп.№ 83 ф.В 03-37 Работы по монтажу провода бригадой Октябрьского ПУ окончены. 03-42 ВЛ 10 Чудиновская от ПС Октябрьская включена