## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 11.04.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС | Аша | ЦРП-1 10 кВ 2СШ (ПС 110/35/10 кВ Аша-тяга) | ф. 10 кВ "Козинский" | 12.04.18. 05:00 | 12.04.18. 05:55 | 12.04.18. 05:55 | 55 мин | ТО | Шквалистый ветер, схлест проводов | Осмотр ТП,ВЛ. РПВ. | 10 ТП 1620 кВА | профилакторий (55 мин)
2 | Миасские РЭС |  |  |  | 11.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
3 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 11.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
4 | Центральные РЭС |  |  |  | 11.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
5 | Троицкие РЭС | Южноуральск | ф. 10 кВ "Город-2" (ПС 110/35/10/6 кВ Южноуральская) | РП-1 (в сторону ТП-53) | 11.04.18 22:20 | 11.04.18 23:30 | 12.04.18 02:30 | 4 ч. 10 мин. | МТЗ | Повреждение КЛ-10 кВ между ТП-53 и РП-2 | Обход, осмотр РП, ТП. Поврежденная КЛ-10 кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резерву с РП-2. | 8 ТП 3728 кВА | ФСБ, Почта, 1 Школ, 2 д/сад, 1 мед. уч. (4 ч 10 мин)
6 | Карталинские РЭС |  |  |  | 11.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний