## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Уралбройлер КВЛ-10кВ №205 Ново муслюмово | ПО Центральные электрические сети | 3 ,всего:1007 | 2018-04-11 | 25569.3424 | 2018-04-11 | 25569.534 | 4:36 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). разбит изолятор на оп 8 отп. к ТП 2886 11.04.2018 в 08-13 по телеметрии определили отключение ВЛ-10кВ №205 от ПС Уралбройлер Кунашакского РЭС. 11.04.2018 в 08-21 ОВБ1 выехала с осмотром на ПС Уралбройлер 11.04.2018 в 08-34 бригада р/с Муслюмовского уч. выехала с осмотром и РИСЭ 11.04.2018 в 08-54 РИСЭ прибыла на ТП 2872 11.04.2018 в 09-14 ОВБ1 прибыла на ПС Уралбройлер и определила- отключение от МТЗ ВЛ-10кВ №205 от ПС Уралбройлер Кунашакского РЭС. 11.04.2018 в 09-23 отключен Р148/11 11.04.2018 в 09-28 включили ВЛ-10кВ №205 от ПС Уралбройлер Кунашакского РЭС появилась земля в сети 10кВ. 11.04.2018 в 09-30 РИСЭ подключен к ТП 2872 11.04.2018 в 09-40 обнаружен разбитый изолятор на опоре №8 отп к ТП 2886по ВЛ-10кВ №205 от ПС Уралбройлер Кунашакского РЭС 11.04.2018 в 09-45 отключили ВЛ-10кВ №205 от ПС Уралбройлер Кунашакского РЭС. 11.04.2018 с 09-45 до 10-20 АВР 11.04.2018 в 10-27 включили ВЛ-10кВ №205 от ПС Уралбройлер Кунашакского РЭС земля в сети 10кВ продолжается. 11.04.2018 в 10-53 р154/1 отключили, р151/21 включен ,потребители с. Муслюмово запитали от ВЛ-10кВ №105 от ПС Уралбройлер Кунашакского РЭС. 11.04.2018 с 11-30 до 12-20 АВР. 11.04.18 в 12-25 на ПС Уралбройлер включили ВЛ-10кВ№205 земля устранилось. 11.04.18 в 12-49 включили Р-148/11,на ПС Уралбройлер включили ВЛ-10кВ №205 земли нет. 11.04.2018 в 19-43 отключили Р-151/21 в 19-54 включили Р-154/1 восстоновили нормальную схему ВЛ-10кВ №205 ПС Уралбройлер.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 35/10кВ МОС ВЛ-10кВ Ржавка (ПС МОС) | ПО Магнитогорские электрические сети | 2 ,всего:558 | 2018-04-11 | 25569.4618 | 2018-04-11 | 25569.4694 | 0:11 | Выясняется. Сиьный порывистый ветер ( +12; 15м/с)11.04.2018 ПС МОС дествием МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ Ржавка.АПВ-НУ.РВ-У производится осмотр ВЛ 10 кВ Ржавка.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Губернская ВЛ-10кВ №7 ПС Губернская | ПО Центральные электрические сети | 5 ,всего:561 | 2018-04-11 | 25569.5069 | 2018-04-11 | 25569.7083 | 4:50 | Выясняется. Перекрытие кабельной воронки на опоре № 1. 12-00 аварийный сигнал с ПС Губернская.12-10 осмотр:ОтключилсяВ-10кВ № 7от МТЗ, АПВ не успешно,РПВ-не/усп.На опоре № 1 перекрытие кабельной воронки.12-30 по ВЛ-10кВ № 7 отключили ЛР 22/114, в ТП 571 включили ВН " Ф-4" успешно.Без напряжения 3 ТП в д. Яумбаево.В 15-00 подготовлено рабочее место на опоре № 1,15-07 допущена бригада для демонтажа кабельной воронки. В 15-40 закончили демонтаж воронки.В 17-00 включили ЛР 22/114 ,все потребители запитаны. По состоянию на 12:30 11.04.2018 отключено ТП -3 шт.,нагрузка -0.500 МВт,население -91 чел.,населённые пункты -3 шт.,
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110/10кВ Агаповская ВЛ-10кВ Агаповский к. (ПС Агаповская) | ПО Магнитогорские электрические сети | 3 ,всего:503 | 2018-04-11 | 25569.5035 | 2018-04-11 | 25569.5153 | 0:17 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Сильный порывистый ветер (+12;15 м/с)11.04.2018 в 12:05 на мПС Агаповская действием Т.О отключался В 10 кВ Агаповский К .12:22 РПВ-У.Сильный порывистый ветер.Производится осмотр ВЛ 10кВ Агаповский К
ПО Златоустовские электрические сети | ТП-1 в/ч 41013 ВЛ 10 Меседа | Потр. | 2 ,всего:726 | 2018-04-11 | 25569.5556 | 2018-04-11 | 25569.6056 | 1:12 | Повреждение в сетях потребителя. Падение дерева на территории в/ч 41013. 11.04.18 в 13-20 откл. ТП-1 в/ч 41013. РИСЭ готовится к выезду. 11.04.18 в 14-32 вкл. ТП-1 в/ч 41013.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Уралбройлер ВЛ-10кВ №202"Площадка №1" ПС Уралбройлер | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-04-11 | 25569.5333 | 2018-04-11 | 25569.5333 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. обрыв шлейфа на оп 12 отп. к ТП 2915 (потребительская Уральская мясная компания) 11.04.2018 в 12-48 от КУ с ЗЗ отключена ВЛ-10кВ №202 от ПС Уралбройлер Кунашакского РЭС из-за замыкания на землю в сети 10кВ в следствии обрыва шлейфа на потребительской отпайке к ТП 2915 (Уральская мясная компания) Обесточенных нет, потребитель перевел нагрузку на ВЛ-10кВ №108 от ПС Уралбройлер. Потребитель планирует восстановление на 12.04.2018.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10кВ Смолино-т ВЛ-10кВ №3 ПС Смолино-тяга | ПО Центральные электрические сети | 4 ,всего:523 | 2018-04-11 | 25569.6396 | 2018-04-11 | 25569.65 | 0:15 | Воздействие внешних факторов. Отключение из за повреждения по Ф-6 ПС Смолино-Т Отключение ВЛ 10кВ №3 от МТЗ
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10кВ Смолино-т ВЛ-10кВ №6 ПС Смолино-тяга | ПО Центральные электрические сети | 2 ,всего:870 | 2018-04-11 | 25569.6396 | 2018-04-11 | 25569.7917 | 3:39 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). на опоре №1 КВЛ 10кВ №6 повреждена кабельная разделка 10кВ. Отключение ВЛ 10 №6 от Т.О. Производится осмотр ВЛ 10кВ, 1 автомобиль 2 чел. планируемое время осмотра 17-00. В 16-30 осмотрено 100% ВЛ 10кВ, на опоре №1 КВЛ 10кВ №6 повреждена кабельная разделка 10кВ. По состоянию на 16:55 11.04.2018 отключено ТП -4 шт.,нагрузка -0.436 МВт,население -270 чел.,населённые пункты -1 шт.,
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 35/10кВ Остроленко ВЛ-10кВ Ягодное (ПС Остроленко) | ПО Магнитогорские электрические сети | 2 ,всего:147 | 2018-04-11 | 25569.7014 | 2018-04-11 | 25569.7715 | 1:41 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Обрыв провода в пролётах опор № 23-24 ф.А. (12; 6 м/с) 11.04.2018г. в 16:50на ПС Остроленко появилось однофазное замыкание на землю (ф.А-1кВ; ф.С,В-10,5кВ) на ВЛ-10кВ Ягодное. В-10кВ Ягодное отключен. Обесточено:147чел., СЗО-1 (Межгор.телеф.связь). При осмотре ВЛ обнаружили обрыв провода в пролётах опор № 23-24 ф.А. 11.04.2018г.в 18:31 после устранения повреждения ВЛ ввели в работу."
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 2211 КЛ 10 кВ ТП 2211 - ТП 2246 | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:600 | 2018-04-11 | 25569.7708 | 2018-04-11 | 25569.7986 | 0:40 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10 кВ ТП 2211 - ТП 2246. 11.04.18 в 18:30 на ДП ЧГЭС поступил сигнал о сбросе нагрузки ф.6 ПС Заречная 10 кВ. ОВБ ЭСК выявила: - РП 106 яч. ТП 2210 В-10 откл. от МТЗ - ОВБ ЦРЭС выявила: - повреждение КЛ 10 кВ ТП 2211 - ТП 2246 11.04.18 в 19:10 электроснабжение всех потребителей восстановлено. Обесточавился микр-н ограничен. ул. Кирова - Калинина - Братьев Кашириных- Набережная.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110/10 Гагаринская КЛ 10 Горбольница-2 (КЛ 10 ПС Гагаринская-2 - ТП-90-2) | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:2193 | 2018-04-11 | 25569.9924 | 2018-04-12 | 25569.0139 | 0:31 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждена КЛ 10 ПС Гагаринская-2 - ТП-90-2. 11.04.2018 г. в 23-49 на ПС Гагаринская отключился В 10 Горбольница-2 от Т.О. с "землёй".РИСЭ готовится к выезду. 12.04.18 г. в 0-15 выведена повреждённая КЛ 10 ПС Гагаринская-2 - ТП-90-2 и включена по резерву одна ТП-90-2 (городская больница). В 0-20 подано напряжение по резерву на остальные пять ТП.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10/6кВ Южноуральская ВЛ 10 Город 2 от ПС Южноуральская | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-04-12 | 25569.0389 | 2018-04-12 | 25569.0618 | 0:33 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение КЛ 10 РП1-ТП53