## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 14.04.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 13.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС | Чебаркуль | ЦРП-3 (АЭС Инвест) от ПС 110/6 кВ Гранит (МРСК Урала) | ф. 6 кВ "ЦРП-2" | 13.04.18 18:35 | 13.04.18 22:05 | 13.04.18 22:05 | 3 ч. 30 мин. | "Земля" ручное откл. | Повреждение КЛ-6 кВ "А" от ЦРП-3 до ЦРП-2. | Осмотр ВЛ-6 кВ, ТП.Повреждённая КЛ-6 кВ "А" выведена из схемы. Электроснабжение всех потребителей осуществляется по КЛ-6 кВ "В" от ЦРП-3 до ЦРП-2. | 2 ТП 1030 кВА | нет
3 | Кыштымские РЭС | Касли | ПС 110/35/10 кВ Касли | ф. 10 кВ "№ 16" | 14.04.18 02:45 | 14.04.18 03:55 | 14.04.18 03:55 | 1 ч. 10 мин. | ТО | В РП-4 ячейка трансформатора, сгорели ПК-10. | В РП-4 отключен трансформатор собственных нужд, все потребители включены. | 7 ТП 2989 кВА | нет
4 | Центральные РЭС | Копейск | ПС 35/6 кВ Камышино | ф. 6 кВ "№ 6" | 13.04.18 22:05 |  |  |  | МТЗ | От низового пожара сгорела опора № 36, требуется замена. | Осмотр КВЛ. | 1 ТП (потребит.) 100 кВА | нет
5 | Троицкие РЭС |  |  |  | 13.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
6 | Карталинские РЭС |  |  |  | 13.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
Смена с 20-00 до 08-00 Инженер ИЦ Пономарёв С.Г.