## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110 кВ Верхнеуральская ВЛ 10 кВ Город 2к. ПС Верхнеуральская | Потр. | 1 ,всего:1634 | 2018-04-13 | 25569.3958 | 2018-04-13 | 25569.4028 | 0:10 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение в сетях потребителя. В ТП-39 потр.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110 кВ Верхнеуральская ВЛ 10 кВ Дзержинка к. ПС Верхнеуральская | ПО Магнитогорские электрические сети | 3 ,всего:585 | 2018-04-13 | 25569.4139 | 2018-04-13 | 25569.5389 | 3:00 | Повреждение оборудования ПС(ТП). Из-за дефекта проходного изолятора (ф.С) на крыше КРУН, в яч. В-10кВ Дзержинка к, произошло его повреждение.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Тюбук ВЛ-10кВ №8 ПС Тюбук | ПО Центральные электрические сети | 2 ,всего:1246 | 2018-04-13 | 25569.5264 | 2018-04-13 | 25569.7819 | 6:08 | Повреждение оборудования ПС(ТП). ТП-732 повреждение РВО-10 ф. С. 12-50 Организован осмотр 1 бригадой (3 человека). 13-15 В ТП-2183 откл ВН-10кВ в сторону с. Воскресенка. На ПС Тюбук вкл В-10кВ №8, подключили часть потребителей. ТП-2207, ТП-2225, ТП-2292, ТП-2138. 16-24 ПС Тюбук откл В-10кВ №8, ТП-2183 вкл ВН-10кВ в сторону с. Воскресенка, ПС Тюбук вкл В-10кВ №8. Земля на 2С -10кВ ф. С=0. Все потребители запитаны. 18-12 Осмотр окончен, осмотрено 100% длинны ВЛ.Обнаружено ТП-732 повреждение РВО-10 ф. С. 13.04.17 г. 19:00 (уральское). 18-46 АВР закончены, потребители запитаны по нормальной схеме. По состоянию на 13:21 13.04.2018 отключено ТП -16 шт.,нагрузка -0.700 МВт,население -1155 чел.,населённые пункты -1 шт., По состоянию на 18:12 13.04.2018 отключено ТП -1 шт.,нагрузка -0.121 МВт,население -137 чел.,населённые пункты -1 шт.,
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Ларино ВЛ-10кВ №2 ПС Ларино | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-04-13 | 25569.6042 | 2018-04-13 | 25569.6042 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. 14-30 Аварийный сигнал ПС Ларино. 15-01 ПС Ларино: отключался от МТЗ В-10кВ №2, АПВ успешно, КИ в норме.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 Касли ВЛ 10 №16 Лобашово | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-04-14 | 25569.1146 | 2018-04-14 | 25569.1604 | 1:06 | Повреждение в сетях потребителя. неисправность ТСН-1 в РП-4
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/6кВ Строительная ВЛ 6 Бобровка 2 от ПС Строительная | ПО Троицкие электрические сети | 1 ,всего:1062 | 2018-04-14 | 25569.3889 | 2018-04-14 | 25569.3972 | 0:12 | Выясняется. п. Бобровка
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ АМЕТ – Симская I цепь с отпайками | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-04-15 | 25569.5069 | 2018-04-15 | 25569.5069 | 0:00 | Выясняется. Осмотрены ПС АМЕТ; ТПС Сим,ТПС Аша, ТПС Миньяр - замечаний нет. Осмотрен расчётный участок ВЛ + отп. Аша-т, замечаний нет. ПС Амет запланировала осмотр своего участка на 16.04.18(1,1км захода на ПС).
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/6 Гранкварц ВЛ 6 Ж/Д | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-04-15 | 25569.6944 | - | - | #VALUE! | Повреждение в сетях потребителя. Выясняется
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6 Кыштым ВЛ-6 Абразивный завод | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-04-15 | 25569.7458 | 2018-04-15 | 25569.784 | 0:55 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение у суб.абонента РЖД
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Рыбная КЛ 6 №11 Автогаз | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-04-15 | 25569.75 | - | - | #VALUE! | Повреждение в сетях потребителя.