## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии за период с 07:00 13.07.2018 по 07:00 16.07.2018.
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. |  | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС | Сим | ГПП 35/6 кВ Агрегат | ф. 6 кВ "№ 13" | 13.07.18 15:10 | 13.07.18 15:20 | 13.07.18 19:00 | 3 ч. 50 мин. | МТЗ | Неисправность концевой муфты на опоре № 50 ВЛ-6 кВ ввод в ТП-65. | Осмотр ТП, КВЛ-6 кВ. Отключение КЛ-6 кВ на ТП-65 на опоре № 50. Вкл. ф. № 13в15:20 кроме ТП-63,64,65,90,91,92. Концевая муфта отремонтирована. Ф. 6 кВ "№ 13" включен полностью по нормальной схеме в 19:00. | 10 ТП 1890 кВА | очистные (20 мин.)
2 | Миасские РЭС | Миасс | ПС 35/6 кВ ГПП ТРУ (ОАО "ТРУ") | ф. 6 кВ "Кошкуль-Дачный" | 13.07.18 20:20 | 13.07.18 21:20 | 13.07.18 21:20 | 1 ч. | ЗЗ | Неисправность в сетях ООО "ЭСК" | Обход ВЛ-6 кВ, осмотр оборудования ТП. Устранение неисправности персоналом ООО "ЭСК" | 6 ТП (3 потребит.) 2315 кВА | насосная (1 ч.)
3 |  | Чебаркуль | ПС 110/10 кВ Курортная (ОАО "МРСК Урала") | ф. 10 кВ "Непряхино" | 13.07.18 22:15 | 13.07.18 23:40 | 13.07.18 23:40 | 1 ч. 25 мин. | "Земля", ручное откл. | Неисправность в сетях ОАО "МРСК Урала" | Обход ВЛ-10 кВ, осмотр оборудования ТП. Устранение неисправности персоналом ОАО "МРСК Урала". | 8 ТП 2230 кВА | нет
4 |  | Миасс | ПС 110/35/6 кВ Миассзолото (ОАО "МРСК Урала") | ф. 6 кВ "Центр" | 14.07.18 08:45 | 14.07.18 11:30 | 14.07.18 11:30 | 2 ч. 45 мин. | МТЗ | Повреждение в сетях МРСК "Урала". Погодные условия: сильный дождь, порывистый ветер, с отдельными порывами до 23-28 м/с. | Осмотры ТП и ВЛ. РПВ успешно. | 14 ТП 4630 кВА (3 потреб.) | д\сад, 2 больниц, 2 насосн., Колледж, Котельная (1 ч. 45 мин.)
5 |  | Миасс | ПС 110/35/6 кВ Миассзолото (ОАО "МРСК Урала") | ф.6 кВ "Швейная фабрика" | 14.07.18 08:45 | 14.07.18 10:30 | 14.07.18 10:30 | 1 ч. 45 мин. | МТЗ | Повреждение разрядника, 2-х проходных изоляторов на ТП-14. Погодные условия: сильньный дождь, порывистый ветер, с отдельными порывами до 23-28 м/с | Осмотры ТП и ВЛ.Замена разрядника, проходных изоляторов. | 11 ТП 3305 кВА (2 потреб.) | 2 школы, 1 д/с (2 ч. 45 мин.)
6 |  | Миасс | ПС 110/35/6 кВ "Ленинская" РП ЛПДС | ф. 6 кВ "Ленинск " | 14.07.18 09:20 | 14.07.18 11:00 | 14.07.18 11:00 | 1 ч. 40 мин. | ЗЗ | Осмотром причина отключения не обнаружена. Погодные условия: сильный дождь, порывистый ветер, с отдельными порывами до 23-28 м/с. | Осмотр ВЛ-6 кВ, оборудования ТП. РПВ успешно. | 3 ТП (ТП-105, 106, 107) 640 кВА | нет
7 |  | Миасс | ПС 110/35/6 кВ Миассзолото (ОАО "МРСК Урала") | ф. 6 кВ "Атлян" | 14.07.18 15:00 | 14.07.18 22:00 | 14.07.18 22:00 | 7 ч. | МТЗ | Повреждение на оп. № 105 слетел изолятор, на оп.№ 145 выпал крюк из-за сильньного дождя, порывистого ветра, с отдельными порывами до 23-28 м/с. | Осмотр ВЛ, ТП. Восстановили изолятор на оп.105. ввернули крюк оп.№145. | 17 ТП (из них 10 потреб) 2317 кВА | нет
8 |  | Миасс | ПС 110/35/6 кВ Миассзолото (ОАО "МРСК Урала") | ф. 6 кВ "Центр" | 14.07.218 15:25 | 14.07.18 19:40 | 14.07.18 19:40 | 4 ч. 15 мин. | МТЗ | Причина аварийного отключения не обнаружена. Погодные условия: порывистый ветер, сильный дождь | Осмотры ТП и ВЛ. РПВ успешно. | 14 ТП 4630 кВА (3 потреб.) | д\сад, 2 больниц, 2 насосн., Колледж, Котельная (4 ч. 15 мин.)
9 |  | Чебаркуль | ПС 220/110/10кВ Чебаркуль (ПАО "ФСК ЕЭС") | ф.10 кВ "УралНИИС" | 14.07.18 15:45 | 14.07.18 17:50 | 14.07.18 17:50 | 2 ч. 5 мин. | ТО | Причина аварийного отключения не обнаружена. Погодные условия: сильный дождь, порывистый ветер, с отдельными порывами до 23-28 м/с. | Осмотры ТП и ВЛ. РПВ успешно. | 3 ТП 740 кВА | нет
10 |  | Миасс | ПС 110/35/6 кВ Миасс (ОАО "МРСК Урала") | ф. 6 кВ "Миасстальк" | 14.07.18 16:05 | 14.07.18 20:30 | 14.07.18 20:30 | 4 ч. 25 мин. | МТЗ | Причина аварийного отключения не обнаружена. Погодные условия: сильный дождь, порывистый ветер, с отдельными порывами до 23-28 м/с. | Осмотры ТП и ВЛ. Производство оперативных переключений. | 14 ТП (из них 8 потреб.) 3806 кВА | нет
11 |  | Миасс | ПС 110/35/6 кВ Миасс (ОАО "МРСК Урала") | ф. 6 кВ "Пост ЭЦ" | 14.07.18 16:48 |  |  |  | МТЗ | Погодные условия: сильный дождь, порывистый ветер, с отдельными порывами до 23-28 м/с. | Осмотры КВЛ-6 кВ. Отпключена 1 потребительская ТП-87 до предоставления актов осмотра и протоколов испытания. | 1 ТП (ТП-87) 100 кВА | нет
12 |  | Миасс | ПС 110/35/6 кВ Миасс (ОАО "МРСК Урала") | ф. 6 кВ "Интернат" | 14.07.18 19:10 | 14.07.18 20:20 | 14.07.18 20:20 | 1 ч. 10 мин. | МТЗ, АПВ не успешно | Причина аварийного отключения не обнаружена. Погодные условия: сильный дождь, порывистый ветер, с отдельными порывами до 23-28 м/с. | Обход КВЛ-6 кВ, осмотр оборудования ТП. РПВ успешно. | 14 ТП (9 потребит.) 5920 кВА | д/сад (1 ч. 10 мин.)
13 |  | Миасс | ПС 110/35/6 кВ Миасс (ОАО "МРСК Урала") | ф. 6 кВ "Заповедник-1" | 14.07.18 21:50 | 15.07.18 11:20 | 15.07.18 11:20 | 13 ч. 30 мин. | ЗЗ | Повреждение изолятора в ТП-57. Погодные условия: сильный дождь, порывистый ветер, с отдельными порывами до 23-28 м/с. | Обход КВЛ-6 кВ, осмотр оборудования ТП. Замена поврежденного изолятора. | 6 ТП 1200 кВА | нет
14 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 13.07.18 - 16.07.18 |  |  |  |  | Без замечаний
15 | Троицкие РЭС |  |  |  | 13.07.18 - 16.07.18 |  |  |  |  | Без замечаний
16 | Карталинские РЭС | Варна | ПС 110/35/10кВ Варненская (ОАО "МРСК урала") | ф. 10 кВ "Варна" | 13.07.18 15:38 | 15.07.18 15:13 | 13.07.18 20:35 | 4 ч. 57 мин. | МТЗ | Повреждение муфты кабеля на опоре №1 ф. 10 кВ "Варна" | Осмотр КВЛ-10 кВ, ТП, производство оперативных переключений. КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ Варненская до оп. №1 выведена в ремонт. В 20:35 нагрузка ф. 1 кВ "Варна" переведена на ф. 10 кВ "СХТ-1". В 22:20 включили ВН в сторонуВЛ-10кВ "Тополек", "Скважины". Нормальная схема восстановлена 15.07.2018 в 15:13. | 24 ТП 4645 кВА | школа; больница, дет/сад (4 ч. 57 мин.)
[7 empty] | 13.07.18 22:20 | 6 ч. 42 мин. |  |  |  | 6 ТП 1945 кВА | нет
17 |  | Варна | ПС 110/35/10кВ Варненская (ОАО "МРСК урала") | ф. 10 кВ "СХТ-1" | 13.07.18 20:10 | 13.07.18 20:35 | 13.07.18 20:35 | 25 мин. | Ручное откл. | Для перевода нагрузки отключенного ф. 10 кВ "Варна". | Монтаж шлейфов пофазно ВЛ-10 кВ ф. 10 кВ "Варна" и ВЛ-10 кВ ф. "СХТ-1". Нормальная схема восстановлена 15.07.2018 в 15:13. | 11 ТП 3490 кВА | школа, 2д/с, котельная, ЮУрГУ, Колледж (25 мин.)
18 |  | Варна | ПС 110/35/10кВ Варненская (ОАО "МРСК урала") | ф. 10 кВ "Микрорайон" | 14.07.18 14:36 | 14.07.18 15:55 | 14.07.18 15:55 | 1 ч. 19 мин. | МТЗ | Осмотром причина аварийного отключения не установлена. Погодные условия: ливень, гроза. | Осмотр ВЛ-10 кВ "Микрорайон", ТП. | 13 ТП 2890 кВА | школа; больница, котельная (1 ч. 19 мин.)
19 |  | Варна | ПС 110/35/10кВ Варненская (ОАО "МРСК урала") | ф. 10 кВ "СХТ-1" (дополнительно ф. 10 кВ "Варна") | 14.07.18 14:36 | 14.07.18 16:41 | 14.07.18 16:41 | 2 ч. 5 мин. | МТЗ | Осмотром причина аварийного отключения не установлена. Погодные условия: ливень, гроза. | На момент отключения на ф. 10 кВ "СХТ-1" нагрузка ф. 10 кВ "Варна". Обход ВЛ-10кВ ф."СХТ-1", ф."Варна"-поочередно. | 35 ТП 8135 кВА | школа,2д/с. котельная, ЮУрГУ, Колледж, школа; больница,дет/сад (2 ч. 5 мин.)
20 |  | Варна | ПС 110/35/10кВ Варненская (ОАО "МРСК урала") | ф.10 кВ "СХТ-2" (договор аренды) | 14.07.18 14:36 | 14.07.18 19:20 | 14.07.18 19:20 | 4 ч. 44 мин. | МТЗ | Схлест проводов ВЛ-10 кВ в пролете оп. № 22-23. Погодные условия: ливень, гроза, ветер. | Обход ВЛ-10кВ "СХТ-2". РПВ успешно. | 1 ТП 160 кВА (7 ТП потреб.) | нет
21 |  | Варна | ПС 110/35/10кВ Варненская (ОАО "МРСК урала") | ф.10 кВ "Микрорайон" | 14.07.18 21:04 | 14.07.18 22:38 | 15.07.18 07:10 | 1 ч. 57 мин. | МТЗ | Осмотром причина аварийного отключения не установлена. Погодные условия: ливень,гроза, | Обход ВЛ-10кВ "Микрорайон", осмотр ВЛ. Отключение потребительских ТП. РПВ успешно. | 13 ТП 2890 кВА | школа; больница,котельная (1 ч. 57 мин.)
[7 empty] | 15.07.18 07:10 | 10 ч. 10 мин. | МТЗ |  |  | 2 ТП 320 кВА (3 ТП потреб.) | нет
22 | Центральные РЭС | Еманжелинск | ПС 110/6 кВ Батурино (ОАО "МРСК Урала") | ф.6 кВ "№7" | 13.07.18 16:25 | 14.07.18 11:47 | 14.07.18 12:52 | 21 ч. 27 мин. | МТЗ | Повреждение изоляторов на опорах № 51, 56 ВЛ-6 кВ. Погодные условия: сильный дождь, порывистый ветер, с отдельными порывами до 23-28 м/с. | Осмотр после грозы. Замена изоляторов на опорах № 51, 56. 14.07.2018 в 12:52 восстановлена нормальная схема. | 13 ТП 4980 кВА | котельные-2, дет.сад -1, школы-2, мед.пункт-1 (21 ч. 27 мин.)
23 |  | Еманжелинск | ПС 110/6 кВ Батурино (ОАО "МРСК Урала") | ф.6 кВ "№9" | 13.07.18 16:25 |  | 15.07.18 16:00 | 47 ч. 35 мин. | МТЗ | Повреждение КЛ-6 кВ между ТП-22 и ТП-28, на ТП-77 разрыв в сторону ПС 110/6 кВ Батурино. Погодные условия: сильный дождь, порывистый ветер,гроза. | Осмотр оборудования, КВЛ-6 кВ, потребители запитаны по резерву в 22:53 кроме ТП-55. 15.07.18 в 16:00 включена в работу ТП-55. | 8 ТП 2780 кВА | котельные-3, дет.сад -3, КНС-2 (47 ч. 35 мин.)
24 |  | Еманжелинск | ПС 35/6 кВ №32 Ерофеевская | ф.6 кВ "Белоносово" | 13.07.18 19:55 | 14.07.18 1:57 | 14.07.18 1:57 | 6 ч. 02 мин. | МТЗ | Пловреждение в сетях ОАО "МРСК Урала". | Устранение повреждений персоналом ОАО "МРСК Урала". 14.07.2018 в 1:57 восстановлена нормальная схема. | 8 ТП 2060 кВА | нет данных
25 |  | п.Каштак | ПС 35/6 кВ № 17 (ООО "Комметэнерго") | ф.6 кВ "№17-09" | 13.07.18 20:15 | 14.07.18 10:17 | 14.07.18 10:17 | 14 ч. 02 мин. | МТЗ | Повреждение в сетях ООО "КомметЭнерго". | Устранение повреждения персоналом ООО "КомметЭнерго". Осмотр оборудования, КВЛ-6 кВ. 14.07.18 10:17 восстановлена нормальная схема. | 4 ТП 1150 кВА | 1-котельн., 2-школы (14 ч. 02 мин.)
26 |  | Еманжелинск | ПС 110/6 кВ Батурино (ОАО "МРСК Урала") | ф. 6 кВ "№5" | 13.07.18 22:33 | 13.07.18 22:42 | 13.07.18 23:04 | 31 мин. | МТЗ | Погодные условия: сильный дождь, порывистый ветер, с отдельными порывами до 23-28 м/с. | Осмотр оборудования, КВЛ-6 кВ. РПВ успешно. | 10 ТП 3578 кВА | котельные-3, школа-1 (31 мин.)
27 |  | Еманжелинск | ТП-30 (от ВЛ 6 кВ "№13" ПС Еманжелинка). | ф. 6 кВ "На ТП-142" | 14.07.18 0:18 |  | 14.07.18 12:39 | 12 ч. 21 мин. | МТЗ | Повреждение КЛ-6 кВ между ТП-107 в ТП-29. | Осмотр ВЛ-6 кВ, отключен В6, ЛР6, ШР6 ф."На ТП-107" в ТП-29. | 8 ТП 2115 кВА | насосная-1, школа-1 (12 ч. 21 мин.)
28 |  | пос. Красногорский | ПС 110/35/6 кВ Красногорка | ф. 6 кВ "№4" | 13.07.2018 20:11 | 15.07.18 19:12 | 15.07.18 19:12 | 47 ч. 1 мин. | ТО | Погодные условия: гроза, порывистый ветер, сильный дождь. | Осмотр ВЛ-6 кВ. Проверка КЛ-6 кВ 15.07.18 в 19:12 восстановлена нормальная схема. | 1 ТП 400 кВА (потребит.) | нет
29 |  | Челябинск | ПС 110/10 Спортивная (ПО ЧГЭС ) | ф. 10 кВ "№ 20" | 14.07.18 07:15 |  | 14.07.18 14:07 | 6 ч. 52 мин. | МТЗ | Повреждение КЛ-10 кВ РП-107 ф.№18, КЛ-10 кВ между 2071 и ТП-2060. | Осмотр КВЛ-10 кВ, оборудования РП-107, вывод поврежденных участков из схемы. | 5 ТП ввод №2 РП-107 ввод№2 3150кВА (ООО АЭС Инвест) | насосная (6 ч. 52 мин.)
30 |  | Коркино | ПС 110/35/6 кВ Коркино (ОАО "МРСК Урала") | ф. 6 кВ "Водоснабжение" | 14.07.18 22:16 | 15.07.18 10:48 | 15.07.18 10:48 | 12 ч. 32 мин. | Ручное отключение | Попадание воды в ТП-КВШЗ в результате сильного ливня. | Осмотр ВЛ-6 кВ,оборудования ТП, протирка шин и изоляторов 6 кВ. 15.07.18 в 10:48 восстановлена нормальная схема. | 15 ТП 3400 кВА | котельные-2, КНС-1 (12 ч. 32 мин.)
31 |  | Копейск | ПС 35/6 кВ Камышино (ОАО "МРСК Урала") | ф. 6 кВ "№6" | 15.07.18 09:03 |  |  |  | "Земля", ручное откл. | "Земля" на 2 С 6 кВ ПС 35/6 кВ Камышино. Неисправность в сетях потребителя. | Осмотр КВЛ-6 кВ, верховой ремонт ВЛ-6 кВ , отключен РЛНД отпайка на ТП-Полигон (неисправность в сетях потребителя) КВЛ-6кВ до ТП-Полигон включена по резервной схеме в 16:31. | 1ТП 100 кВА (потреб.) | нет