## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 15.05.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 14.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС | Миасс | ПС 110/35/6 кВ Ленинская (ОАО "МРСК Урала") | ф. 6 кВ "Ленинск" | 14.05.18 15:30 | 14.05.18 17:00 | 14.05.18 17:00 | 1 ч. 30 мин. | МТЗ | Осмотром причина отключения не установлена. Погодные условия: шквалистый ветер. | Осмотр ВЛ-6 кВ, оборудования ТП. РПВ успешно. | 3 ТП (ТП-105, 106, 107) 640 кВА | нет
3 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 14.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
4 | Центральные РЭС |  |  |  | 14.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
5 | Троицкие РЭС |  |  |  | 14.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
6 | Карталинские РЭС | Карталы | ПС 220/110/10 кВ Карталы-220 (ПАО "ФСК ЕЭС") | ф. 10 кВ "Дом-к" | 14.05.18 13:53 | 14.05.18 15:57 | 14.05.18 15:57 | 2 ч. 4 мин. | "Земля", ручное откл. | Обрыв проводов ВЛ-10 кВ в пролете оп. № 48-49. Погодные условия: шквалисый ветер. | Осмотр КВЛ-10 кВ, ТП. Монтаж проводов. | 14 ТП 3390 кВА | котельная (2 ч. 4 мин.)