## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 52 КЛ 10 кВ РП 52 - ПС Тракторозаводская ф.8 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-15 | 25569.3382 | 2018-06-15 | 25569.3382 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). КЛ 10кВ РП 52 - ф.8 ПС Тракторозаводская повреждена. 15. 06. 18 в 08:07 на ДП ПО ЧГЭС поступила информация об отключении В-10кВ ф.8 ПС Тракторозаводская - РП 52. ОВБ ТРЭС выявила: 1. РП 52 яч. ф.8 ПС Тракторозаводская В-10 откл от ЗМН - Успешная работа АВР. 2. КЛ 10кВ РП 52 - ф.8 ПС Тракторозаводская повреждена. Обесточения потребителей не происходило.
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 35 кВ Бишкиль-т – Опытная | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-15 | 25569.3694 | 2018-06-15 | 25569.3694 | 0:00 | Причина не выявлена. ВЛ осмотрена полностью замечаний нет
ПО Центральные электрические сети | ВЛ 110 Исаково-Еткуль | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-15 | 25569.4056 | 2018-06-15 | 25569.4056 | 0:00 | Воздействие сторонних лиц и организаций. пр.оп.61-62 несанкционированная вырубка дер.,спиленная береза Н=25м вне охранной зоны.
ПО Златоустовские электрические сети | пс-42 П ф.6 ТП-315 (КЛ 6 пс-42 П - ТП-560 П) | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:1758 | 2018-06-15 | 25569.7743 | 2018-06-15 | 25569.8194 | 1:05 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждена КВЛ 6 ТП-315 - ТП-316. 15.06.18 г. в 18-35 на ПС-42 П отключился В 6 ф. 6 ТП-315, Т.О. Без напряжения ТП-6 шт., СЗО-3 шт. (психиатрическая больница, детсад, школа, население -2601 чел. В 19-02 ОВБ вывела повреждённую КВЛ 6 ТП-315 - ТП-316 и на пс-42 П включили В 6 ф. : ТП-315. Без напряжения ТП-3 шт., СЗО-1 шт. (школа), население 1300 человек. В 19-40 напряжением всем потребителям подано по резерву.
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 4128 Система шин 2 10 кВ | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:79 | 2018-06-15 | 25569.8736 | 2018-06-15 | 25569.9056 | 0:46 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждена КЛ 10кВ ТП 4128- ТП 4129. ТП 4128 2С 10кВ без напряжения.Повреждена КЛ 10кВ ТП 4128- ТП 4129.
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 1461 КЛ 10 кВ ТП 1263 - ТП 1461 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:139 | 2018-06-15 | 25569.875 | 2018-06-15 | 25569.9167 | 1:00 | Выясняется. 15.06.18 в 21:00 на ДП ПО ЧГЭС поступил сигнал земля ПС Южная,с последующим сбросом нагрузки по Ф 20ПС Южная ОВБ СРЭС выявила повреждение КЛ 10кВ.ТП 1461- ТП1263 Отключалось 8 ТП мощностью 1,0 МВт.(быт,офисы в квартале ул.Васенко,С.Кривой, пр.Ленина,Воровского.)отключение было по одному вводу,Перерыв электроснабжения составил 1час, 15.06.18 в 22:00 электроснабжения потребителей было восстановлено.
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 3030 КЛ 10 кВ ТП 3028 - ТП 3030 К1 | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:504 | 2018-06-17 | 25569.1875 | 2018-06-17 | 25569.2083 | 0:30 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). КЛ 10кВ ТП 3030 - ТП 3028 к1 повреждена 17.06.18 в 04:30 на ДП ОДГ ТРЭС поступила информация от потребителя об отсутствии напряжения от ТП 3028 ОВБ ТРЭС выявила: 1. РП 90 1С 10кВ ячейка ТП 3030 к1 В-10 отключен от МТЗ 2. КЛ 10кВ ТП 3030 - ТП 3028 повреждена 17.06.18 в 05:00 электроснабжение потребителей восстановлено, отключалось 2шт. ТП с нагрузкой 0,9МВт (быт), перерыв составил 30мин.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110 кВ Верхнеуральская ВЛ 10 кВ Город 2к. ПС Верхнеуральская | ПО Магнитогорские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-17 | 25569.2125 | 2018-06-17 | 25569.2125 | 0:00 | Воздействие внешних факторов. Около ТП-595 потребители слышали звук К.З. Около ТП-595 обнаружили птицу. К другому оборуд. ВЛ замеч. нет. (+8; 3м/с) 17.06.2018г. в 05:06 на ПС Верхнеуральская действием МТЗ откл. В-10кВ Город 2к, АПВ-У. 17.06.2018г. в 06:04 бригада ОВБ приступила к осмотру ВЛ. Около ТП-595 обнаружили птицу.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 35 кВ Степная ВЛ 6 "Медведёвский рабочий" от ПС "Степная" | Потр. | 2 ,всего:446 | 2018-06-17 | 25569.475 | 2018-06-17 | 25569.4792 | 0:06 | Повреждение в сетях потребителя. В 11-23 на ПС Степная отключен В-6 Медведевский рабочий от КУ с ЗЗ В 11-30 отключен СР-90, на ПС Степная включен В-6 Медведевский рабочий, ВЛ-6 Медведевский рабочий включен до СР-90. Без напряжения остался потребительский участок ВЛ-6 от СР-90, 4 потребительских ТП. В 13-09 СР-90 включен в работу. ВЛ-6 Медведевский включен по нормальной схеме.
ПО Челябинские городские электрические сети | ПС 110/10 кВ Новоградская КЛ 10 кВ Технополис - ПС Новоградская ф36 К1 | Потр. | 1 ,всего:2 | 2018-06-17 | 25569.5062 | 2018-06-18 | 25569.0938 | 14:06 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 3065 КЛ 10 кВ ТП 3065 - РП 91 К1 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-17 | 25569.6292 | 2018-06-17 | 25569.6292 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10 кВ ТП 3065 - РП 91 к1 КЛ 10 кВ ТП 3065 - РП 91 к1 выведен в ремонт с ОЗЗ.
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 91 КЛ 10 кВ РП 91 - ТП 3064 К1 | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:423 | 2018-06-17 | 25569.8549 | 2018-06-17 | 25569.8979 | 1:02 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10кВ РП 91 - ТП 3064 к1. 17.06.18 в 20:31 на ДП ПО ЧГЭС поступил сигнал "Сброс нагрузки" ПС Бульварная Ф.9 - РП91. 17.06.18 в 20:42 ОВБ ТРЭС выявила: РП 91 яч. ТП 3064 к1 В откл. от МТЗ. Повреждение КЛ 10кВ РП 91 - ТП 3064 к1. Без напряжения ж.д. ограниченные ул.: Танкистов - Мамина - Завалишина - Бажова. 17.06.18 в 21:33 Энергоснабжение потребителей восстановлено. Отключались 7шт ТП суммарной мощностью 0,2 МВт. (Быт, офисы)
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 91 КЛ 10 кВ ТП 3040 - РП 91 К2 | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:318 | 2018-06-17 | 25569.9236 | 2018-06-17 | 25569.9618 | 0:55 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10кВ ТП 3040 - ТП 3044. 17.06.18 в 22:10 на Д.П. ПО ЧГЭС поступил сигнал: "Сброс нагрузки" ПС Бульварная Ф.27 - РП 91 17.06.18 в 22:20 ОВБ ТРЭС выявила РП 91 яч. ТП 3040 к2 В откл от МТЗ. Повреждение КЛ 10кВ ТП 3040 - ТП 3044. Без напряжения ж.д. по ул.: Мамина11 - 23 17.06.18 в 23:05 Энергоснабжение потребителей восстановлено. Отключались 6 ТП с нагрузкой 0,5 МВт. (Быт, офисы,)
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 91 КЛ 10 кВ РП 91 - ТП 3064 К2 | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:617 | 2018-06-17 | 25569.9424 | 2018-06-18 | 25569.0451 | 2:28 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). повреждение КЛ 10 кВ РП 91 - ТП 3064 к2. 17.06.18 в 22:37 на Д.П. ПО ЧГЭС поступил сигнал: "Сброс нагрузки" ПС Бульварная Ф.27 - РП 91 17.06.18 в 22:45 ОВБ ТРЭС выявила РП 91 яч. ТП 3064 к2 В откл от МТЗ. повреждение КЛ 10 кВ РП 91 - ТП 3064 к2. 18.06.18 в 01:05 энергоснабжение восстановлено.
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 3301 КЛ 10 кВ ТП 3301 - ТП 3507 | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:795 | 2018-06-17 | 25569.9771 | 2018-06-18 | 25569.0104 | 0:48 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10кВ ТП 3301 - ТП 3507. 17.06.18 23:27 По звонкам потребителей нет напряжения по лучу от ТП 3301 в ст. ТП 3507 ОВБ ТРЭС выявила: В ТП 3301 яч. ТП 3507 В 10кВ откл. от МТЗ. без напряжения квартал ограниченный ул.: Мехпническая - Валдайская - 3я Арзамасская - Гатчинская. 17.06.18 23:50 выявлено повреждение КЛ 10кВ ТП 3301 - ТП 3507.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Уралбройлер КВЛ-10кВ №105 ХПП | ПО Центральные электрические сети | 2 ,всего:1188 | 2018-06-18 | 25569.1653 | 2018-06-18 | 25569.2465 | 1:57 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Отключил от КУ "земля" по ВЛ-10кВ №105 ХПП 02-20 18.06.2018 на ПС Уралбройлер появилась "Земля" по ВЛ-10кВ №105ХПП фаза "В" 02-25 выехали на осмотр ВЛ-10кВ №105ХПП 03-45при осмотре обнаружили на оп.17 отп.ТП-2676 сорван изолятор фаза "В" лежит на траверсе. 03-58 по ТУ на ПС Уралбройлер отключил В-10кВ №105 ХПП. 04-10 по ВЛ-10кВ №105 ХПП отключил Р-10кВ №161/1 04-56 выехала РИСЭ на ТП 2843. 05-19 начали АВР 05-45 закончили АВР. 05-55 по ВЛ-10кВ №105 ХПП включил Р-10кВ №161/1 05-55 по ТУ на ПС Уралбройлер включил В-10кВ №105 ХПП.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110 кВ Гагаринская КЛ 10 РП 6-2 (КЛ 10 ПС Гагаринская-2 - РП-6-2) | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:171 | 2018-06-18 | 25569.1889 | 2018-06-18 | 25569.1965 | 0:11 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10 ПС Гагаринская - РП-6-2 18.06.18г. 04-32 на ПС Гагаринская при поиске "Земли" 2 С 10 кВ от КУ откл. В 10 РП-6-2, "Земля" пропала 04-34 РП-6 отк. В 10, ЛР 10, ШР 10 ввод № 2 04-43 РП-6 2 С 10кВ запитано по резерву, все потребители с напряжением