## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 16.05.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 15.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС |  |  |  | 15.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
3 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 15.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
4 | Центральные РЭС | Копейск | ПС 110/6 кВ Комсомольская | ф. 6 кВ "№ 22" | 16.05.18 00:28 | 16.05.18 01:12 | 16.05.18 01:12 | 44 мин. | МТЗ | Осмотром причина отключения не установлена. Погодные условия: шквалистый ветер. | Осмотр КВЛ-6 кВ, оборудования ТП. РПВ успешно. | 10 ТП 2670 кВА | Котельная, насосная-2, КНС-3, д/с-2 ( 44 мин.)
5 |  | Копейск | ПС 110/6 кВ Капитальная | ф.6 кВ "№19" | 16.05.18 00:21 | 16.05.18 01:58 | 16.05.18 01:58 | 1 ч. 37 мин. | ТО | Осмотром причина отключения не установлена. Погодные условия: шквалистый ветер. | Осмотр КВЛ-6 кВ, оборудования ТП. РПВ успешно. | 2 ТП 313 кВА 1 ТП (потреб.) 630 кВА | нет
6 |  | Копейск | ПС 110/6 кВ Капитальная | ф.6 кВ "№22" | 16.05.18 00:21 |  |  |  | ТО | Осмотром причина отключения не установлена. Погодные условия: шквалистый ветер. | Осмотр КВЛ-6 кВ, оборудования ТП. В 2:01 РПВ неуспешно. | 1 ТП 50 кВА 4ТП (потреб.) 2080 кВА | нет
7 | Троицкие РЭС |  |  |  | 15.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
8 | Карталинские РЭС |  |  |  | 15.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний