## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Троицкие электрические сети | ВЛ 110кВ ТГРЭС-Строительная | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-04-16 | 25569.5174 | 2018-04-16 | 25569.5174 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. На ТГРЭС отгорел шлейф на ВЧЗ ВЛ 110 Строительная ф.С, с/с ВЛ ВЛ осмотрена-замечаний не выявлено.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110/35/27,5/10 кВ ПС Бреды-т. (РЖД) потр. ВЛ-35кВ Бреды т - Бреды р IIц | Потр. | 2 ,всего:1633 | 2018-04-16 | 25569.725 | 2018-04-16 | 25569.7271 | 0:03 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение в сетях потребителя (+8; 2 м/с) 16.04..2018г. в 17-24 на ПС Бреды-т. (РЖД) потр. действием ДЗТ отключился Т-3, что привело к обесточению ВЛ-35кВ Бреды т - Бреды р IIц. и погашению ПС Бреды-р. В 17-27 ПС Бреды-р. запитали от Т-1. При осмотре оборудования ПС Бреды-т. на ТР-35кВ Т-3 обнаружили ветку. После удаления ветки в 17-59 ввели в работу Т-3 и запитали ПС Бреды-р. по нормальной схеме.
ПО Челябинские городские электрические сети | КТП 2391 ВЛ 10 кВ РП 105 - ТП 2391 | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:3 | 2018-04-16 | 25569.8299 | 2018-04-16 | 25569.9306 | 2:25 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение ЛЭП( место повреждения выясняется) 16.04.18 на ДП ЦРЭС поступило сообщение об отс. напряжения от ТП 2391. ОВБ ЦРЭС выявила: - РП105 В-10 откл. от МТЗ. Потребители от ТП 2395 и часть от ТП2391 перешли на резервное питание. Обесточены два частных ж/д от ТП2391 (пос. Вавиловец-2). Бригада ОВБ приступила к осмотру КВЛ. Вызвана бригада ВЛ, спец. техника и РИСЭ. 16.04.18 в 20:25 осмотр КВЛ закончен - видимых повреждений не обнаружено. 16.04.18 в 20:35 бригада ВЛ допущена к работе( для выяснения направления повреждения).