## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Центральные электрические сети | КТП-10 кВ №2585 Силовой трансформатор №1 | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-02-17 | 25569.566 | 2018-02-17 | 25569.5694 | 0:05 | Повреждение оборудования ПС(ТП). Выявлено внутренний обрыв шпильки трансформатора. 12-30 17.02.2018 по сообщению потребителя выехали на ТП 2585. 12-45 выехал РИСЭ. 13-35 Выявлено внутренний обрыв трансформатора Ф-В 0,4кВ.Отключил рубильник 0,4кВ №1 .РЛ-10кВ 13-40 подключил РИСЭ на ВЛ 0,4кВ №1 17-42 заменили силовой трансформатор,РИСЭ отключен.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110/6 кВ КИЦЗ ВЛ 6 № 21 | Потр. | 2 ,всего:124 | 2018-02-17 | 25569.6368 | 2018-02-17 | 25569.7014 | 1:33 | Повреждение в сетях потребителя. 17.02.18. в 15-17 на ПС КИЦЗ авар. откл. ВЛ 6 № 21 "ЗЗ"Погашено: мкрн. Жилпоселок, ст. Половинка в Катав-Ивановске. 17.02.18 в 15-20 отключили СР-4 на ВЛ 6 № 21. 17.02.18. в 15-22 включили ВЛ 6 № 21 на ПС КИЦЗ успешно. Погашен уч-ок от СР-4 до ТП-74 ст. Половинка, потребительский. Потребителю сообщено о необходимости осмотра уч-ка от СР-4 до ТП-74. 17.02.18. в 16-50 включили уч-ок от СР-4 до ТП-74 - успешно, после подтверждения потребителя о готовности линии к включению.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/6 кВ Коелга ВЛ 6 № 1 "Совхоз" от ПС 110/6 "Коелга" | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:1320 | 2018-02-18 | 25569.2819 | 2018-02-18 | 25569.4028 | 2:54 | Воздействие внешних факторов. 07:20 выехала с осмотром бригада Еманжелинского уч-ка, генератор(280кВт) готовится к выезду с ЧРЭС. 07:30 выехала бригада ОВБ на ПС Коелга В 8:40 выезд РИСэ(280 кВт)-машина т 197 хе Обнаружено повреждение в 9:00-поврежден изолятор оп. №1 -отпайка на ТП-1303 В 9:25 повреждение устранили