## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Кременкуль ВЛ-10кВ №4 ПС Кременкуль | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-05-17 | 25569.2535 | 2018-05-17 | 25569.2639 | 0:15 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение на потребительской отпайке Р-917 Отключали В-10 №4,для отключения потребительской отпайки на пос.Родной Р-917.Замыкание на землю Ф-А
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 35/6 кВ ЮМЗ ВЛ 6 № 6 ПС ЮМЗ | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:230 | 2018-05-17 | 25569.6042 | 2018-05-17 | 25569.6458 | 1:00 | Воздействие сторонних лиц и организаций. ВЛ 6 № 6 от ПС ЮМЗ повреждение кабельной вставки от ПС ЮМЗ до оп. № 1 в результате воздействия сторонних лиц (земляные работы) 17.05.18. в 14-30 на ПС ЮМЗ аварийное отключение ВЛ 6 № 6 от "МТЗ" В 14-32 ОВБ выехала на осмотр, 14-45 установлено повреждение кабельной вставки от ПС ЮМЗ до оп. № 1. в результате воздействия сторонних лиц (земляные работы), о чем сообщено дежурному полиции Колесникову Л.Н. перевод питания по резерву возможен. В 15-30 питание перевели на ВЛ 6 Центр-2, погашенных потребителей нет
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 35/6 Соцгород 1СШ 6 | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:4600 | 2018-05-17 | 25569.8181 | 2018-05-17 | 25569.8833 | 1:34 | Выясняется. 20-27 подано напряжение на 1С 6кВ По состоянию на 20:37 17.05.2018 отключено ТП -3 шт.,нагрузка -0.400 МВт,население -400 чел., По состоянию на 20:57 17.05.2018 отключено ТП -2 шт.,нагрузка -0.100 МВт,население -150 чел.,
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 Слюдорудник ВЛ-10 Шахта 2 | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-05-17 | 25569.8958 | 2018-05-17 | 25569.8958 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 51 КЛ 6 кВ ТП 2022 - РП 51 К1 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:699 | 2018-05-18 | 25569.0347 | 2018-05-18 | 25569.1181 | 2:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 6кВ ТП2198 - ТП2201 К-2 18.05.18 в 00:50 на ДЩ ОДС поступила информация о сбросе нагрузки 45А (0,4979МВт) по ф.9 ПС Заречная. Отключение: Ул.Калинина - Свердловский проспект - ул. братьев Кашириных - ул.Косарева - ул.Полковая- ул.Краснознамённая- Проспект Победы-Свердловский проспек (частично). ОВБ ЦРЭС выявила: - в РП 51 отключился В-6 ТП 2022 к1 от МТЗ - повреждение КЛ 6кВ ТП2198-ТП2201 К-2. В 02:50 электроснабжение восстановлено. Было обесточено 9ТП с нагрузкой 0,4979 Мвт,населением 699 человек (офисы,быт). По состоянию на 01:30 18.05.2018 отключено ТП -8 шт.,нагрузка -0.450 МВт,население -600 чел., По состоянию на 02:30 18.05.2018 отключено ТП -4 шт.,нагрузка -0.200 МВт,население -250 чел.,