## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 18.03.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 17.03.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС | Чебаркуль | ПС 220/110/10кВ Чебаркуль | ф.10 кВ "УралНИИС" | 17.03.18 13:10 | 17.03.18 15:25 | 17.03.18 15:25 | 2 ч. 15 мин. | ТО | В сетях "АЭС Инвест" упал провод ВЛ-10 кВ ф. "УралНИИС" и произошел схлест проводов | "АЭС Инвест" восстановили ВЛ-10 кВ | 3 ТП 740 кВА | нет
3 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 17.03.18 |  |  |  |  | Без замечаний
4 | Центральные РЭС | Коркино | РП-ФП 6/0,4 кВ (от ПС 110/35/6 кВ Коркино) | ф. 6 кВ ДСК | 17.03.18 03:17 | 17.03.18 04:12 | 17.03.18 04:12 | 55 мин. | Земля, ручн. откл. | Земля в сети 6 кВ. КЗ во внутренних сетях ТП-ДСК (потребит.) | Осмотр ВЛ-6 кВ. Отключена ТП-ДСК (потребит.) до предоставления протокола испытания. | 8 ТП 3000 кВА | нет
5 | Троицкие РЭС |  |  |  | 17.03.18 |  |  |  |  | Без замечаний
6 | Карталинские РЭС |  |  |  | 17.03.18 |  |  |  |  | Без замечаний
Смена с 08-00 до 20-00 Инженер ИЦ Криницын Б.Н.
Смена с 20-00 до 08-00 Инженер ИЦ Анцупов А.В.