## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 19.07.18
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. |  | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 18.07.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС | Миасс | ПС 110/35/6кВ Ленинская РП ЛПДС | ф. 6 кВ "Ленинск " | 18.07.18 12:45 | 18.07.18 13:30 | 18.07.18 13:30 | 45 мин. | ЗЗ | Осмотром причина отключения не установлена. | Осмотр КВЛ-6 кВ, оборудования ТП. РПВ успешно. | 3 ТП 640 кВА | нет
3 | Кыштымские РЭС | Касли | ПС 110/35/10 кВ Касли | ф. 10 кВ "№ 18 ПАТО" | 19.07.18 03:30 | 19.07.18 07:00 | 19.07.18 07:00 | 3 ч. 30 мин. | МТЗ | Пробой изолятора 10 кВ на опоре № 5 (участок "ТП-15-ТП-12") | Осмотр ТП, КВЛ. ТП- 22, 17, 13, 15 запитаны с ф. 10кВ "№ 18 ПАТО" в 06-30. Потребители 12 ТП переведены на резервное питание с ф. 10 кВ "№20". ТП-48, 12, 28, 32 отключены. | 16 ТП 3460 кВА | школа, Д/сад (3 ч. 30 мин.)
[12 empty] | 4 ТП 1060 кВА | нет
4 | Центральные РЭС |  |  |  | 18.07.18 |  |  |  |  | Без замечаний
5 | Троицкие РЭС |  |  |  | 18.07.18 |  |  |  |  | Без замечаний
6 | Карталинские РЭС | Бреды | ПС 35/10 кВ Бреды- районная | ф. 10 кВ"Бреды-3" | 18.07.18 20:37 | 18.07.18 21:37 | 18.07.18 21:37 | 1 ч. | МТЗ | На опоре № 23 ВЛ 10 кВ -замыкание птицей на изоляторе. | Осмотр КВЛ-10 кВ, устранение птицы. РПВ успешно. | 12 ТП 4300 кВА | д/сад-3шт, школа-2шт (1 ч.)
7 |  | Бреды | ПС 35/10 кВ Бреды- районная | ф. 10 кВ"Бреды-1" | 18.07.18 20:37 | 19.07.18 00:47 | 19.07.18 00:47 | 4 ч. 10 мин. | МТЗ | В ТП-14 повреждение проходного изолятора 10 кВ. | Осмотр КВЛ-10 кВ, ТП, замена проходного изолятора в ТП-14. | 16 ТП 4270 кВА | д/сад-2шт, школа-2шт, миникотельная (4 ч. 10 мин.)