## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 35/10кВ МПФ ВЛ-10кВ Приуральский к. (ПС МПФ) | ПО Магнитогорские электрические сети | 1 ,всего:680 | 2018-07-18 | 25569.5028 | 2018-07-18 | 25569.5062 | 0:05 | Выясняется. (+20;2м/с) 18.07.2018г. в 12:04 на ПС МПФ действием МТЗ откл В-10кВ Приуральский к., АПВ-НУ, РПВ-У в 12:09. Обесточено: п.Приуральский, 680 чел., СЗО-3шт. (котельная-1шт., дет.сад-2шт.).
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 35/10 кВ Бреды- Районная ВЛ 10 кВ Бреды 1 | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-07-18 | 25569.859 | 2018-07-18 | 25569.859 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. (+19;2м/с) 18.07.2018г. в 20:37 на ПС Бреды-р действием МТЗ откл В-10кВ Бреды 1, АПВ-не работало,РПВ-НУ.в 20:37 Обесточено:п.Бреды линия потребительская
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 35/10 кВ Бреды- Районная ВЛ 10 кВ Бреды 3 - к. | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-07-18 | 25569.859 | 2018-07-18 | 25569.859 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. (+19;2м/с) 18.07.2018г в 20:37 на ПС Бреды-р действием МТЗ откл.В-10кВ Бреды-3к. АПВ-не работало, РПВ-НУ.Линия потребительская. 18.07.2018г в 21:37 после устранения повреждения ВЛ-10кВ Бреды-3к ввели в работу.
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 3028 КЛ 10 кВ ТП 3028 - ТП 3030 К1 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:251 | 2018-07-18 | 25569.9444 | 2018-07-18 | 25569.9583 | 0:20 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждена КЛ 10кВ ТП 3028-ТП 3030 №1 18.07.18 в 22:40 поступило сообщение от потребителей об отсутствии напряжения по лучу от ТП 3028. По каналам ТМ выявлен сброс нагрузки по ф.14 ПС Бульварная. ОВБ ТРЭС выявила: 1.РП 90 1С 10кВ яч.ТП 3030 В отключён от МТЗ; 2.КЛ 10кВ ТП 3028-ТП 3030 №1 повреждена.выведена в ремонт. 18.07.18. в 23:00 электроснабжение потребителей восстановлено, перерыв составил 20 минут, обесточивалось 2 ТП с нагрузкой 0,44 МВт(быт, офисы, магазин).
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 Касли ВЛ 10 ПАТО | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-07-19 | 25569.1458 | 2018-07-19 | 25569.1965 | 1:13 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Магнитогорские электрические сети | ВЛ-110кВ ПС 90 - Магнитная с отпайкой на ПС Буранная | ПО Магнитогорские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-19 | 25569.2 | 2018-07-19 | 25569.2 | 0:00 | (+16; 2м/с) 19.07.2018г. в 4:48 отключалась ВЛ-110кВ ПС 90 - Магнитная с отпайкой на ПС Буранная. ПС 90(потр.): МФТО, 2ст.ЗЗ, АПВ-У. ПС Магнитная: 1ст.ТЗНП, АПВ-У. ПС Буранная осмотрена - замечаний нет.
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Новый Субай – Симская с отпайкой на ПС МММЗ | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-07-19 | 25569.2396 | 2018-07-19 | 25569.2396 | 0:00 | повреждение на ВЛ 110 ПГЭС-Новый Субай (БЭ)