## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 19.05.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 18.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС |  |  |  | 18.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
3 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 18.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
4 | Центральные РЭС | Коркино | ПС 35/6 кВ № 1 Районная | ф. 6 кВ "№ 7" | 18.05.18 10:25 | 18.05.18 15:29 | 18.05.18 15:52 | 5 ч. 27 мин. | ТО | Повреждение силового трансформатора 160 кВА в КТП-Чумляк. Схлест проводов ВЛ-6 кВ в пролете опор № 3-4, 5-6, 7-8, 11-12. | Осморт КВЛ-6 кВ, ТП. Устранение схлеста проводов ВЛ-6 кВ. Замена силового трансформатора на S=250 кВА. | 5 ТП (1 потребит.) 2080 кВА | Котельная, дет/сад (5 ч. 27 мин.)
5 | Троицкие РЭС |  |  |  | 18.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
6 | Карталинские РЭС |  |  |  | 18.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
Смена с 20-00 до 08-00 Инженер ИЦ Пономарёв С.Г.