## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/6кВ Станкозаводская ВЛ 6 ТСЗ 1 от ПС Станкозаводская | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-04-19 | 25569.491 | 0 | 0:00 | -68778.491 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 112 КЛ 10 кВ ТП 2631 - РП 112 К2 | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:150 | 2018-04-19 | 25569.7222 | 2018-04-19 | 25569.75 | 0:40 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждены КЛ 10кВ ТП2631-РП112 к2,КЛ 10кВ РП112-ф.30 ПС Спортивная В 17:20 на ДП поступила информация о сбросе нагрузки по ф.30 ПС Спортивная.ОВБ ЦРЭС выявила в РП112 В-10 ТП2631 к2 отключился от защит,В-10 ф.30 ПС Спортивная отключен,АВР -У.Повреждены КЛ 10кВ ТП2631-РП112 к2,КЛ 10кВ РП112-ф.30 ПС Спортивная.В 18:00 электроснабжение восстановлено.Всего отключалось 9ТП по одному вводу с нагрузкой 0.96Мвт(быт,офисы).
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск ВЛ 10кВ №14 ЮУЖД | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-04-20 | 25569.1243 | 2018-04-20 | 25569.2306 | 2:33 | Повреждение в сетях потребителя. Выясняется
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Тюбук ВЛ-10кВ №11 ПС Тюбук | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-04-20 | 25569.184 | 0 | 0:00 | -68779.184 | Повреждение оборудования ПС(ТП). ТП-2006 повреждение проходного изолятора ф.В. 4-25 Аварийный сигнал ПС Тюбук. 4-39 ПС Тюбук "Земля в сети 10кВ 2С-10кВ" По ВЛ-10кВ №11. ф.В=0. 4-40 Организован осмотр, отыскание Земли. 1 бригадой (2 человека) 4-54 Осмотр производится 1 бригадой(2 человека), осмотрено 10% длинны ВЛ. Обнаружено ТП-2006 повреждение проходного изолятора ф.В. 4-54 ПС Тюбук откл. В-10кВ №11. 4-58 Откл ЛР-10кВ ТП-2006. 4-58 ПС Тюбук вкл. В-10кВ №11. 5-00 Сообщил потребителям вызывают собственное РИСЭ